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月
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七、国家或行业强制要求的资格证书（适用于项目有具体要求的） 
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术偏差表
瓦斯泵自动化集控系统项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	瓦斯泵自动化集控系统（参考型号：KJ1050- F(A)）
	1.视频融合主机：最大视频接入路数32路，IOT数据采集与转发业务和视频监控业务采用双板双控系统。可采集的数据包括：传感器数据、现场视频数据，数据采集频率可达到秒级，支持通过PC客户端创建和导入数采工程，样机可设置不少于1000种驱动协议，支持不同厂家或型号的IOT设备接入或转发。最大可设置20个modbus TCP站点，40个 modbus RTU站点。站点下可创建256个 IOT设备，最大可设置15360个IOT设备。

2.矿用隔爆兼本安型监控分站：分站外壳材质为Q235A，额定工作电压：AC 127/660 V；输入视在功率：≤150VA，本安输出DC24V数量：3路，电压范围：DC22V~24.5V，最大输出电流：≤0.46A，DC12V输出：最大输出电流：≤1.5A。

3.矿用隔爆兼本安型接入网关：外壳材质为Q235A，额定输入电压：AC127V，输入视在功率：≤150VA。三路DC24V本安直流电源输出（既对内又对外），输出电压范围：DC22V～24.5V，额定输出电流0.3A（仅对外负载）。
	
	

	
	
	4.矿用本安型操作台：操作台的外壳为304不锈钢，显示屏材质为亚克力，外壳防护性不低于IP54防护等级的要求，第一路额定工作电压：DC24V，第二路额定工作电压：DC12V。以太网电口：2路,传输速率：10/100Mbps自适应，以太网光口：2路,传输速率：100Mbps，RS485 传输接口：1路,传输方式：主从式、半双工、RS485,传输速率：9600bps。具有10英寸液晶显示屏，具有按钮开关、转换开关、状态指示操作功能，具有以太网信号、RS485信号传输功能，具有语音报警功能，声级强度：≥80dB（A）。

5.矿用物位传感器：测量范围：50-3000mm，电流精度4～20mA，可调范围：100%可调零点和满量程，分辨率:150μm，线性误差优于±0.005%FS，重复精度优于±0.002%FS，数据更新频率：最高1kHZ，输出温漂：50ppm/℃，传感器电子仓：1Cr18Ni9Ti传感器测杆:0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2（316L），测杆耐压: 35MPa/70MPa（峰值），防护等级：IP67。
	
	

	
	
	6.矿用本安型固定式热像仪：外壳防护性能满足GB/T4208-2017中IP66的规定，额定工作电压：DC12V；最大工作电流：≤0.8A。可见光：400万像素，3-7.5mm，2.5倍光学变倍，热成像：256×192分辨率，温度测量范围：高温档：0℃～550℃，温度测量精度：Max（±2℃，±2%））。内置白光警示灯和扬声器，支持声光警戒，可及时进行事中干预。支持红外补光，最大补光距离≥30m。多光谱图像融合技术：对可见光的图像特征分析及要素提取，与热成像图像进行融合。支持火点探测报警、绊线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤、吸烟、打电话等多种智能功能。热像仪拥有不低于12个点、线、面的测温规则，具备超温报警联动功能。热成像具备白热、黑热、彩虹、金秋、铁红等18种伪彩可调。储存功能：FTP、Micro SD卡（最大256G）。
	
	

	
	
	7.矿用本安型摄像仪：摄像仪外壳防护性能满足GB/T 4208-2017中IP66的要求，额定工作电压：DC12V，最大工作电流：≤1.0A，像素：400万，2.7mm～13.5mm自动变焦 ，补光灯类型：默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠。具备视频自存储功能，存储容量最大512G，具备网络对讲功能，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。
8.以上参数只为基本参数，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。

9.主机及其配置有防爆证、煤安证需（在投标报名资料文件格式七、国家或行业强制要求的资格证书）上传相关证件。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后30个工作日内交货。
	
	

	质保要求：安装后，设备达到完好运行状态，运行合格之日起十二个月或到货后十八个月，出卖人必须提供一年的免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）
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