[image: image1.png]T B 48 TE RN AT B2 B RSE R
B 328 i A Al B AR B 45





城郊煤矿移动变压器配件

技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿目前井下使用的部分移动变压器，为泰安众诚自动化设备股份有限公司生产的移动变压器，拟采购一批配件，用于该批移动变压器的维修使用。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	型号
	单位
	备注

	1
	高压弯板接线柱
	6KV/400A
	件
	

	2
	七芯控制接线柱
	D42
	件
	

	3
	电源连接线
	GY400/30
	件
	

	4
	高压真空永磁断路器
	ZN-12/Y630-F6
	件
	

	5
	高压真空永磁手合断路器
	ZN-12/Y630-FM6
	件
	

	6
	高压压敏电阻
	MYGS6/3
	件
	

	7
	PT变压器
	6KV/110V
	件
	

	8
	高压隔离开关
	400-6
	件
	

	9
	移变控制终端
	YB-CPU
	件
	

	10
	移变彩色显示终端
	YB-HMI
	件
	

	11
	移变数字信号处理中心
	YB-DSP
	件
	

	12
	电流互感器
	400A/1A
	件
	

	13
	分合闸继电器
	9521-20-24D
	件
	

	14
	功能按钮
	PB302B
	件
	

	15
	保险管
	5A
	件
	

	16
	隔离开关闭锁开关
	Z15GB06
	件
	

	17
	分合闸机构
	LQ-A
	件
	

	18
	永磁电容
	250V/10000UF
	件
	

	19
	失压机构
	LQ-1
	件
	

	20
	电分机构
	LQ-2
	件
	

	21
	断路器控制板
	LQ-3
	件
	

	22
	永磁开关控制器
	ZC300
	件
	

	23
	机芯
	400/6kv
	件
	

	24
	门闭锁手柄
	低压
	件
	

	25
	三相电压互感器
	STK-1140/12
	件
	

	26
	零序电抗器
	L75
	件
	

	27
	接地电容
	630V /10µF
	件
	

	28
	阻容滤波器
	51-2.2
	件
	

	29
	电流互感器
	1250A/1A
	件
	

	30
	门闭锁多组旋转开关
	HZ10-10/3
	件
	

	31
	中间继电器
	110V
	件
	

	32
	机芯
	800/1140
	件
	

	33
	底盘
	1140V
	件
	

	34
	九芯控制接线柱
	D46
	件
	

	35
	高压隔离刀头
	6KV
	件
	

	36
	高压隔离开关绝缘连杆
	6KV
	件
	

	37
	滤波器
	NF2/3A-3M/02
	件
	

	38
	电流互感器
	2000A/1A
	件
	

	39
	接地试验电阻
	20W 2KΩ
	件
	

	40
	接线端子
	TB1510
	件
	

	41
	接地电容
	CH81-1200-10 带线
	件
	

	42
	负荷连接线
	2000A/1140V
	件
	

	43
	漏电模块
	YB-DSPGR
	件
	

	44
	可编程控制器
	XBC-DR20XS  (6-1.905)
	件
	

	45
	A/D模块
	XBF-AD08A
	件
	

	46
	移变彩色显示终端
	YB-HMI07/630*1905
	件
	

	47
	低压采样总板
	ZC-CY2A
	件
	

	48
	三相电压互感器
	STK-3300/12,380VA
	件
	

	49
	高压电容
	CH81-3500-10带线
	件
	

	50
	电流互感器
	630A/1A
	件
	

	51
	控制变压器
	30W-110-45V
	件
	

	52
	热继电器
	JRS1-13-18A
	件
	

	53
	继电器（带座）
	9521-20-24D
	件
	

	54
	继电器
	JZC4-22 110V
	件
	

	55
	通讯隔离
	ZC-TXGL-2
	件
	

	56
	本安键盘
	JP-485
	件
	

	57
	本安电源
	ZCPK-5B
	件
	

	58
	九芯座
	D46
	件
	

	59
	四芯座
	D46
	件
	

	60
	负荷接线柱
	∅20 630A/3300V
	件
	

	61
	断路器
	DZ47,3P,32A
	件
	

	62
	微型断路器
	DZ47,C型，1P20A
	件
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、高压开关主要由隔爆箱、断路器、YB-DSPH 参数检测和数字处理模块和YB-CPUH智能型综合保护器、彩色液晶显示屏(HMI)三大部分组成。隔爆箱体分接线腔、隔离刀闸腔、断路器腔和控制腔。

2、高压真空断路器安装为导轨式，更换方便。弹簧机构式断路器和永磁机构式断路器均适用，可互换。

3、结构合理、操作方便，并具备电动合闸及手动储能合闸双重机构，电动分闸和手动分闸两种分闸方式，手动模式下，仍然具有所有保护功能。

4、保护器功能：保护功能齐全，有过载、短路、断相、过压、欠压、超温、上级电源急停保护，并对低压侧反馈来的故障进行保护。

5、出卖人提供的各种电气单元、电气模块及机构配件保证全部采用设备原厂全新配套配件，不使用代用、改制、第三方非原厂配件；配件规格尺寸、参数性能必须与我矿在用移变高低压开关配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足井下安全运行要求。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖人供货时应提供以下技术资料，但不限于此：出厂合格证、检验记录等相关报告。

五、货物使用环境及范围

煤矿井下粉尘大，具有爆炸气体混合物，空气潮湿，气温-25℃～+40℃

六、货物适用标准

KA 25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》
GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

GB/T 8286-2017《矿用隔爆型移动变电站》

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码） 

GB/T 2423 电工电子产品环境试验

Q/09TZC016-2020  矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用高压(永磁机构)真空开关

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》（河南省煤炭工业厅『豫煤行[2003]250』）

以上所有标准均按照最新标准执行

技术参数

1、高压开关 

（1）高压开关主要技术参

	项目
	参数

	额定工作电压(KV)
	10

	最高工作电压(KV)
	12

	额定工作频率(Hz)
	50

	主回路设定电流(A)
	0~500(250、50)

	额定短路开断电流(KA)
	12.5

	额定热稳定时间(S)
	2

	稳定热稳定电流(KA)
	31.5

	额定动稳定电流(KA)
	31.5

	额定关合电流(峰值)(kA)
	31.5

	额定短路开断电流的开断次数(次)
	16

	操作过电压(倍)
	≤3.5


（2）真空断路器主要性能

	项目
	永磁机构
	弹簧机构

	机械寿命(次)
	≥10000
	≥10000

	额定电流开断次数(次)
	≥10000
	≥10000

	平均合闸速度(m/s)
	0.6~0.8
	0.6~1.0

	平均分闸速度(m/s)
	0.8~1.5
	0.8~1.2

	三相不同期性(ms)
	≤2
	≤2

	触头开距(mm)
	9.5±0.5
	9.5±0.5

	超行程(mm)
	3.0±0.5
	3.0±0.5

	合闸弹跳时间(ms)
	≤5
	≤5


（3）智能型综合保护器功能及参数

	保护参数
	参数及整定

	短路保护
	整定电流Iz
	动作时间

	
	3~10倍Iz，步长为1
	t<0.1

	过载保护
	整定电流Iz
	动作时间(s)

	
	1.2~6倍Iz
	

	欠压保护
	U<75%Ue
	≤16s

	过压保护
	U>115%Ue
	≤16s

	断相保护
	三相不平衡度>70%
	≤20s

	超温保护
	移动变电站内部温度继电器闭合后动作

	备注

	以上所有保护的动作值误差≤士5%


（4）智能型综合保护器功能及参数

	过载倍数
	≤1.05Iz
	1.2lz
	1.5Iz
	21z
	61z

	动作时间
	∞
	<120S
	<60S
	<20S
	可返回时间>8S


2、低压开关主要技术参数：

（1）主要技术参数
	型号(设计序号1为快开门)
	额定工作电压(V)
	主回路额定电流(A)
	额定工作频率(HZ)

	BXJ-2000/1140(660)Y

BXJ1-2000/1140(660)Y
	1140或660
	2000
	50

	BXJ-1250/1140(660)Y

BXJ1-1250/1140(660)Y
	
	1250
	

	BXJ-800/1140(660)Y

BXJ1-800/1140(660)Y
	
	800
	

	BXJ-400/1140(660)Y

BXJ1-400/1140(660)Y
	
	400
	

	BXJ-1250/3.3Y

BXJ1-1250/3.3Y
	3300
	1250
	

	BXJ-800/3.3Y

BXJ1-800/3.3Y
	
	800
	

	BXJ-630/3.3Y

BXJ1-630/3.3Y
	
	630
	

	BXJ-500/3.3Y

BXJ1-500/3.3Y
	
	500
	

	工作时间(小时/天)
	24

	本安参数
	远控端(三路，不共地):Uo:DC16V/AC26V，Io:DC20mA/AC80mA.

一路GS8593-EX.3隔离式安全栅Uo:6.6V，Io:65mA，Co:22F,Lo:8mH, Po:0.11W;


（2）综合保护器功能及参数

	保护参数
	参数及整定

	短路保护
	整定电流IZ
	动作时间（s）

	
	6～10倍IZ
	≤0.1

	过载保护
	整定电流IZ
	动作时间（s）

	
	1.2～6倍IZ
	反时限特性（见表3）

	漏电保护

（单相）

动作值误差≤＋20%
	系统电压
	漏电电阻
	闭锁电阻
	1kΩ电阻动作时间

≤100ms

	
	1140V
	20 kΩ
	40 kΩ
	

	
	660V
	11 kΩ
	22 kΩ
	

	
	3300V
	50 kΩ
	100kΩ
	

	欠压保护
	U<75%Ue
	≤16s

	过压保护
	U>115%Ue
	≤16s

	备注

	其他保护的动作值误差≤±5%


八、质量及验收要求

1.出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导配件安装及协助进行调试。

2、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

3.产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

6.产品验收时，发现产品不符合有关规定或者不能与在用移变匹配使用的，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

7.产品验收时，出厂产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。

8.出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

9.如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

10.在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

九、安装、调试要求

1、出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。
十、服务及质保要求

 1.质保期为自发货之日起18个月或自产品调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

2.出卖人应根据买受人的要求，免费进行技术培训、指导组装、调试等技术服务，技术服务应迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。

十一、运输及包装要求

1.产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2.随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3.出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十二、提供的技术资料要求

出卖人供货时应提供以下技术资料，但不限于此：出厂合格证、检验记录等相关报告。

以上资料均要盖单位公章或检验章。

十三、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书要求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、交货日期及送货地址：合同签订生效后，出卖人以买受人发送订单之日起20天内送至买受人指定地点，逾期视为违约，每逾期一天出卖人需支付买受人合同总金额的3%作为违约金。运费由出卖人承担，送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。

3.本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4.其它未尽事宜，双方协商解决。

技术负责人：丁少华 胡起诚                  联系方式：0370-5195183
附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	各种电气单元、电气模块及机构配件的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用移变高低压开关配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足安全运行要求。
	
	
	

	2
	高压开关主要由隔爆箱、断路器、YB-DSPH 参数检测和数字处理模块和YB-CPUH智能型综合保护器、彩色液晶显示屏(HMI)三大部分组成。隔爆箱体分接线腔、隔离刀闸腔、断路器腔和控制腔。

高压真空断路器安装为导轨式，更换方便。弹簧机构式断路器和永磁机构式断路器均适用，可互换。
	
	
	

	3
	保护器功能：保护功能齐全，有过载、短路、断相、过压、欠压、超温、上级电源急停保护，并对低压侧反馈来的故障进行保护。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

                               法人或授权代表签字：

                           单位名称（盖章）：

                           日            期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对移动变压器配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、质保期为自发货之日起18个月或自产品安装合格起12个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换,同时承担运输费用。
二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：
