聚龙物流硬盘与独立式烟感技术规格书

一、项目简介及使用地点

聚龙物流根据单位办公需求，计划采购监控室硬盘3块及独立式烟感2个，分别安装于永煤复兴大厦消防监控室、文体中心档案室。

二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	数量
	备注

	1
	硬盘
	3块
	消防监控室使用


	2
	独立式烟感
	2个
	永煤文体中心档案室使用


三、主要参数要求

	序号
	物资名称
	参考品牌
	主要参数要求（参考）
	备注

	1
	硬盘
	希捷10T企业级
	10TB安防监控硬盘 技术响应规格

一、总体要求

产品类型：3.5英寸监控级机械硬盘，专为视频录像机7×24h不间断录像设计，CMR垂直磁记录，禁止叠瓦SMR盘。

适配设备：兼容海康、大华、宇视等主流NVR/DVR、多盘位存储服务器、安防监控系统。

二、核心硬件技术参数

标称容量：10TB；接口SATA III 6Gb/s；缓存≥256MB；转速5400RPM及以上；4K标准扇区。

持续读写速度≥210MB/s，可稳定承载64路1080P或32路4K摄像头同步录制，无丢帧断录。

内置RV旋转震动补偿传感器，8盘及以上硬盘阵列运行稳定，多盘位机柜抗干扰。
	

	2
	独立式烟感
	海康威视4G烟雾报警器
	消防火灾警报3C认证NP-FY300(4G移动版)

型号：NP-FY300-4G智家版

名称：独立式光电感烟火灾探测报警器

执行标准：GB 20517-2006

工作原理：光电式

通讯方式：4G（CAT1）

报警音量：≥85dB

本地报警：声、光报警

工作电压：DC 3V，适配锂电池CR17505

静态电流：≤15μA

报警电流：≤50mA

使用环境

温度：-10℃~55℃

相对湿度：≤95%

电池设计寿命：平均3~5年

尺寸：直径119mm，高度42mm（Φ119mm×H42mm）


	

	备注：以上品牌参数仅为参考，投标产品须为以上品牌或其他同品质品牌产品，投标产品参数不得低于上述参数要求。


四、相关要求

1、出卖人应保证所提供硬盘、烟感设备及部件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，产品质量符合国家及行业相关标准，产品性能符合买受人要求。

2、投标人可自行安排人员到买受人现场勘察、测量，进行技术交流，确定安装数据和安装位置，能满足现场实际需要，保证顺利安装。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业，具备合格的营业执照。

2、出卖人提供产品合格证及其他相关资质证明和文件（交货时提供）。

六、交货时间及地点

中标人须在合同签订后20天内，将硬盘、烟感设备交付至河南省永城市光明路与芒山路交叉口永煤复兴大厦消防监控室一楼、永煤文体中心档案室并完成安装调试，运费由出卖人承担。

七、安装、调试要求
1、出卖人负责无偿对硬盘、烟感进行安装和调试，直到完全符合买受人要求为止，出卖人提供全部安装、调试过程中所需的材料、特殊工具、易损件、专用仪器仪表等。

八、服务及质保要求

出卖人须对硬盘、烟感整体提供3年的质保服务，质保期内，非人为因素造成部件损坏由出卖人负责无偿维修或更换。产品出现质量问题时，出卖人负责无偿更换。

九、付款方式

货到安装调试完成并验收合格后，出卖人开具合格的增值税专用发票，买受人挂账后分期付款（一年内付清）。

十、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未充分引述有关标准和规范条文，出卖人保证提供符合本技术规格书的优质产品。

3、签订合同后，买受人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，出卖人应予以配合。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。

5、技术联系人：皇甫丽丽0370-5137821/15890166541


