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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆型LED巷道灯配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：
科    长：

机电副总：

日    期：

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆型LED巷道灯配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿目前井下使用的部分巷道灯，为南京精瑞达灯饰制造有限公司生产的矿用隔爆型LED巷道灯，计划采购一批配件，用于井下升井的故障照明灯的修复使用。

货物名称及供货范围

矿用隔爆型LED巷道灯配件

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	LED光源
	DGC36/127L(C)
	套
	

	2
	本安型电源
	DGC36/127L(C)
	套
	

	3
	电源座
	DGC36/127L(C)
	件
	

	4
	透明罩
	DGC36/127L(C)
	件
	

	5
	反光板
	DGC36/127L(C)
	件
	

	6
	压紧螺母
	DGC36/127L(C)
	件
	

	7
	橡胶圈
	DGC36/127L(C)
	件
	

	8
	壳体
	DGC36/127L(C)
	套
	

	9
	LED光源
	DGS40/127L(C)
	套
	

	10
	本安型电源
	DGS40/127L(C)
	套
	

	11
	电源座
	DGS40/127L(C)
	件
	

	12
	透明罩
	DGS40/127L(C)
	件
	

	13
	反光板
	DGS40/127L(C)
	件
	

	14
	压紧螺母
	DGS40/127L(C)
	件
	

	15
	橡胶圈
	DGS40/127L(C)
	件
	

	16
	壳体
	DGS40/127L(C)
	套
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、LED灯珠，光源分布均匀，光照角度范围不小于120°。

2、距离2m时，照度≥15Lx，光效≥120Lm/w。
3、防爆灯具外壳须设置醒目的永久性凸纹或凹纹标志“Ex”、“MA”。在外壳明显处须设置铭牌。警告牌须清晰可见，设置在适当的位置。如“断电源后开盖”警告牌须设置在开盖附近。

4、 防爆灯具外壳上的标志须用厚度不小于1mm(小型灯具厚度可不小于0.5mm)的青铜、黄铜、不锈钢或耐腐蚀性不低于前述材质的其他材料制成。还应可靠固定，不易磨灭或脱落：用浸过水的布轻擦15s待晾干后，再用浸过汽油的布擦15s后，目视检查，标志应清晰、不脱落。

5、橡胶塑料制品零件：表面平整、无飞边、裂纹、起泡、缺料和未经塑化的夹杂物。

6、冷冲制品零件，表面光滑，无裂纹、皱折及毛剌等缺陷。

7、表面电镀部件：表面光泽均匀，无斑点、起泡、脱皮等缺陷。

8、所有由黑色金属制成的外壳，精加工后非隔爆面进行喷漆或表面处理后，漆膜应平整、光泽不得有皱裂、超泡等缺陷。

9、防爆腔内壁不能有气泡、沙眼等缺陷，防爆面不得有损伤或沙眼，防爆间隙等不得超过《河南省防爆电气性能检查细则》规定要求。

10、器件内外有合格的防锈措施，器件灵活完好不缺失。

11、LED光源平均寿命不低于20000小时。

12、灯具上方有固定吊孔，方便吊挂。防护等级：IP≥66。

13、出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用照明灯原有配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足安全运行要求。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

生产厂家必须有合格的企业资质，提供产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）等。

五、货物使用环境及范围

使用环境为井下有甲烷和煤尘爆炸危险环境，范围为井下巷道、硐室、采掘工作面等场所照明。

六、货物适用标准

保证提供符合技术规格书和行业有关规范的优质产品，这些标准至少包括：

GB/T 3836.1-2021 爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分：通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分：隔爆型 “d”

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T 13813-2008 《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》

MT 221-2005 《煤矿用防爆灯具》

GB/T 1444-2008 《防爆灯具专用螺口式灯座》

GB/T 2423.4-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h＋12h 循环）》

GB/T 2423.5-2019 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击》

GB/T 2423.10-2019 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc 和导则：振动 (正弦)》

技术参数

照明灯技术参数
	序号
	产品型号
	额定功率
	额定电压
	光效lm/w
	光源类型
	备注

	1
	参考：DG（C）S(36/40)/127L(A)
	36/40W
	127V
	≥120
	LED
	


1、电缆引入装置的夹紧及密封性能

电缆引入装置应符合GB3836.1-2010附录D2及GB3836.2-2010附录D1的规定，应能承受规定的电缆引入装置的夹紧及密封性能试验。

2、连接件的扭转性能

灯具的连接件应能承受规定的（按GB3836.1-2010中23.4.5的规定进行）扭转试验，试验后连接件与绝缘套管不得转动和损坏。

3、外壳抗冲击性能

塑料外壳、轻金属合金或铸造金属外壳及其他壁厚小于3mm的金属外壳应能承受冲击能量为20J的冲击试验。

4、外壳

灯具的外壳应符合GB3836.1-2010的规定。

5、透明件耐热剧变性能

透明件应能承受规定的（按GB3836.1-2010中23.4.6.2的规定进行）热剧变试验，试验后不得损坏。

6、透明件抗冲击性能

有保护网罩的灯具透明件应能承受冲击能量为4J的冲击试验；无保护网罩的灯具透明件应能承受冲击能量为7J的冲击试验。

八、质量及验收要求

1、出卖人报名时需提前与技术部门沟通，保障所供配件能够满足矿方在用照明灯配件的替换使用。
2、橡胶塑料制品零件：表面平整、无飞边、裂纹、起泡、缺料和未经塑化的夹杂物。

3、冷冲制品零件，表面光滑，无裂纹、皱折及毛剌等缺陷。

4、表面电镀部件：表面光泽均匀，无斑点、起泡、脱皮等缺陷。

5、所有由黑色金属制成的外壳，精加工后非隔爆面进行喷漆或表面处理后，漆膜应平整、光泽不得有皱裂、超泡等缺陷。

6、防爆腔内壁不能有气泡、沙眼等缺陷，防爆面不得有损伤或沙眼。

7、到货后在批量中进行抽样检查，不符合上述规定退货。
九、服务及质保要求
1、在产品使用过程中出现紧急情况，出卖人接到电话或传真后1小时内提供处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

2、产品质保期为到货后一年，如在质保期内出现任何质量问题，出卖人免费调换。质保期内出现质量问题，出卖人须免费给予更换，相关费用由卖方承担。

4、当产品发生因制造质量或资质认证等方面问题时，责任由出卖人承担。

5、各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，产品正常使用年限不低于20000小时，采用LED光源的灯具，光源平均寿命不低于50000小时。

6、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

7、卖方应向买方及时提供货品，到货后，买方对产品进行验收，质保期内出现质量问题，卖方必须给予免费更换，同时卖方承担运输费用。若产品验收合格则给予签收，若产品不合格，产生的费用由卖家承担。

十、运输及包装要求

1、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、出卖人负责设备的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十一、其他

1、本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则意味着供货方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。

3、本技术规格书的要求与以上标准，设备规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买受人澄清，通常执行最严格的标准。

4、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

5、如果设备在试运或运行过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

6、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖方需承担主要责任或连带责任。

技术联系人：胡起诚0370-5195183
附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	产品必须具有产品合格证。
	
	
	

	2
	LED灯珠，光源分布均匀，不生锈。距离2m时，照度≥15Lx，光效≥120lm/w。若中标，到货验收时保障满足要求。
	
	
	

	3
	设备外壳附MA和防爆标志，隔爆型或隔爆兼本质安全型，外壳防护等级≥IP66。若中标，到货验收时保障满足要求。
	
	
	

	4
	产品正常使用年限不低于20000小时，采用LED光源的灯具，光源平均寿命不低于50000小时。
	
	
	

	5
	灯具透明件采用钢化玻璃，不生锈，耐冲击、耐振动。灯具底座有固定安装孔，便于安装。若中标，到货验收时保障满足要求。
	
	
	

	6
	出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用照明灯原有配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足安全运行要求。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

                                    法人或授权代表签字：

                                单位名称（盖章）： 

日           期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用隔爆型LED巷道灯配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、产品质保期为到货后一年，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、产品必须保证终身提供备品备件与服务。

四、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人承担；

五、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

六、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：

