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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
无堵塞自吸式排污泵技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿根据生产需要，计划采购2台无堵塞自吸式排污泵，用来更换原有的老旧设备。为保证购进的设备能满足现场使用，特提出相关技术要求。

使用地点：城郊煤矿污水处理一级泵房。

二、货物使用环境及范围：

1、使用地点海拔高度+50m左右。

2、介质中的PH值在3-12的范围内。

3、环境工作温度-10℃—50℃。

4、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	流量
	扬程
	功率
	数量
	单位
	备注

	1
	无堵塞自吸式排污泵
	SP-4MSHRC（1250）
	不小于650m3/h
	不低于18m
	不小于75KW
	2
	台
	配备高效节能电机


三、主要部件（或产品）配置要求
1、水泵主要零件材质选用具有较强的抗腐蚀能力，采用不锈钢（316L）或者球墨铸铁（QT500-7）。参考品牌：上海凯泉泵业、上海东方泵业、南方泵业或处于同一水平的品牌。
2、泵体外露紧固件：材料的性能不低于2Cr13。

3、设备的金属结构表面都使用喷涂工艺进行防锈处理。

4、铭牌固定牢固，不易脱落。泵地脚螺栓眼距为：650×300mm，水泵吸水口法兰外径450mm（均布φ20孔12个）；水泵出水口法兰外径为405mm（均布φ20孔12个），以现场实际尺寸为准。

5、泵的平均无故障运行时间不小于2000h，效率值符合GB19762-2007标准能效。

6、要求配置YE4系列高效非防爆电机（电压380V、功率75KW、防护等级不低于IP54、运行方式S1），选用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、沈阳电机制造有限公司、西安西玛电机产品或不低于以上品牌质量的产品。

7、额定负载运行时噪音低于85分贝，符合相应标准GB/T 10069.3-2024的要求。

8、电机出厂前要经过振动测试，其振动值符合GB/T10068-2024的要求，但应不大于2.8mm/s。

9、电机接线柱与引线必须采用双道六角形压接或铜焊连接。引线的截面应按1.25倍额定电流选择。引线应采用优质无氧铜和硅橡胶绝缘电缆，引线的裸露部分应加全绝缘套管。接线盒内导电杆与电缆的连接若采用铜压板、或直接连接的必须配置铜质双螺帽、铜垫圈。

10、电机的壳体应具备较好的抗腐蚀性能，采用铸铁（不低于HT250牌号）或钢板（不低于Q235牌号）。风扇材质应具备较好的抗腐蚀、抗老化的性能。

11、电机的定子绕组铜线应采用优质铜材漆包线，选用苏州贯龙、精达股份、长城科技、金田铜业等优质品牌，提供材质证明材料。

12、电机定子绕组绝缘材料应采用不低于F级优质绝缘材料。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
    具有合法有效的营业执照。
五、产品执行标准及规范
JB/T13241-2017
《无堵塞自吸式排污泵》
GB/T 3214-2021  《水泵流量的测定方法》
GB/T29531-2013  《泵的振动测量与评价方法》
GB/T3216-2016  《回转动力泵水力性能验收1级、2级和3级》
GB/T 1032-2023   《三相异步电机试验方法》

GB/T755-2025  《旋转电机定额与性能》

六、质量及验收要求
1、现场质检

1.1 当产品到达现场后，使用方、供货方双方共同验收，如发现产品的型号规格，质量和数量与合同规定不同时，使用方有权要求调换。现场应根据供货清单及装箱单进行验收。

1.2 在安装调试过程中如果出现问题，应由相关各方派代表及时协商解决。

1.3 如果在检验、安装、性能测试，交付使用过程中，产品的质量、数量和性能与合同要求不相符时，产品供货方负责免费调换，产生的一切费用由供货方承担。

2、最终验收

最终验收在使用方现场进行，产品最终验收项目包括外观质量、产品各部分配置、产品精度、性能参数、稳定性、工作测试等。正常试运行30日视为通过最终验收。
七、安装及调试要求

供货方负责现场免费安装和调试，直到完全符合技术要求为止。

八、服务及质量要求

1、供货方负责将产品运送至使用方（城郊煤矿）指定地点，并承担运输费用。

2、供货方对所售产品提供终身技术服务，解答买方提出的有关技术问题。产品出现问题时，供货人必须要在2小时内及时响应矿方的电话咨询，在电话沟通无法解决问题时，供货人应在24小时内派技术人员到达现场予以处理，滞后一天扣除货款300元。

3、质保期：为设备正常运行使用后1年。

九、运输及包装要求

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

a、产品名称型号

b、主要技术参数

c、 制造厂名称

d、 制造日期

2、产品试验合格后所有外露口应用塑料或金属油塞封口禁用纸张棉纱木塞等杂物封口。

3、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

4、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件。具有生产许可证、产品合格证、说明书、材质报告等证书（在交货时提供）。

5、供货方供货前确定出水口法兰尺寸及连接螺栓孔数量，所供货物必须满足现场工况。
十、提供的技术资料要求

随机提供配货清单、检验合格证、产品说明书、材质报告等资料。

十一、其他要求

1、交货期：合同签订后接到矿方送货通知30天内交货，推迟一天扣除货款300元，运费由供货方承担。

2、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，供货方应提供符合本技术规格书要求和国家、行业标准的优质产品，未尽事宜，由双方协商确定。

3、技术联系人：袁韧，联系电话5195227。

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	水泵主要零件材质选用不锈钢或者球墨铸铁QT500-7。参考品牌：上海凯泉泵业、上海东方泵业、南方泵业，或处于同一水平的品牌。
	　
	　
	　

	2
	表面使用喷涂工艺进行防锈处理。铭牌固定牢固，不易脱落。
	
	
	

	3
	配置YE4系列高效非防爆电机（电压380V、功率75KW、防护等级不低于IP54、运行方式S1），选用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、沈阳电机有限公司、西安西玛电机或不低于以上品牌质量的产品.
	
	
	

	4
	额定负载运行时噪音低于85分贝，符合相应标准GB/T 10069.3-2024的要求；电机振动值符合GB/T10068-2024的要求，但应不大于2.8mm/s。
	
	
	

	5
	电动机的壳体采用铸铁（不低于HT250牌号）或钢板（不低于Q235牌号）。风扇材质应具备较好的抗腐蚀、抗老化的性能。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对无堵塞自吸式排污泵项目，在服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。
二、整机质保期为产品正常使用合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。
三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。
四、设备指导安装期间，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、指导安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过8小时，8个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出8个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。
五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。
六、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工等工作顺利进行。
七、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至扣除整机设备费用。
（以上承诺为基本要求，供货方若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
