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城郊煤矿空压机及主排水系统自动化配件
技术规格书

编  制  人：
审  核  人：
机电副总工：

日      期：2026年7月16日
城郊煤矿空压机及主排水系统自动化配件

技术规格书

一、使用地点：

城郊煤矿地面两个空压机站、井下三个主要排水泵房自动化控制系统生产厂家为南京北路智控科技股份有限公司，需要采购一批配件用于检修维护。

货物名称及供货范围：

	序号
	名称
	型号
	单位
	备注

	1
	采集控制分站主板
	WPCC_STATION
	个
	

	2
	模拟量采集转换板
	4AI_TO_CAN
	个
	

	3
	显示模块
	DMG48270M043_01WN
	个
	

	4
	音频模块板
	VAS_PWR_Lite
	块
	

	5
	电源板
	12DI_CAPTURE_AC/DC
	块
	

	6
	控制扩展板
	12DI_CAPTURE_DC/DC
	块
	

	7
	矿用隔爆兼本安型监控分站控制板主板
	CAPTURE_CTRL
	块
	

	8
	12路面板接口板
	12DI_CAPTURE_INTF
	块
	

	9
	7芯终端防护插头
	JT1A-0
	个
	

	10
	网关
	BL-CM21
	个
	

	11
	电机接口板
	MOTORCONTROL
	块
	

	12
	信号采集转换板
	10DI6AI_CAN
	块
	

	13
	采集转换板
	6PT100_TO_CAN
	块
	

	14
	开关量采集控制板
	8DIDO_TO_CAN
	块
	

	15
	工业以太网交换机
	BL-S205-2F
	台
	

	16
	开关电源
	MDR-100-24
	台
	

	17
	CAN转以太网模块
	ACNET-622-BL2
	块
	

	18
	矿用本安型振动传感器
	GBD20
	台
	提供煤安证、防爆证

	19
	本质安全型温度传感器
	GWD100(A)
	台
	提供煤安证、防爆证

	20
	矿用液位传感器
	GUY5(A)
	台
	提供煤安证、防爆证

	21
	液位传感器主板
	Sensor_M
	块
	

	22
	液位传感器探头组件
	GUY5-ZJ
	块
	

	23
	电源连接线_防水型航空线
	5孔_2米_单头
	根
	

	24
	机壳_PC_透明红色_小圆灯
	BLBZE17L1110
	个
	

	25
	二光三电交换机板
	Switch_2F3T_PTC
	块
	

	26
	矿用本安型压力变送器
	GPD0.1
	台
	提供煤安证、防爆证

	27
	矿用本安型压力变送器
	GPD10
	台
	提供煤安证、防爆证

	28
	电源变压器_输入127V/660V-输出电压190V
	R-1500
	个
	

	29
	电源逆变器_DC42-60Vin_AC127Vout_1000VA
	DA1000W-127
	个
	

	30
	开关电源
	LMF1000-20B54
	台
	

	31
	矿用本安型显示屏主板
	DispScreen_CPU
	块
	

	32
	矿用本安型温湿度传感器
	GWSD100/100
	台
	提供煤安证、防爆证

	33
	温湿度传感器主板
	Sensor_M
	个
	

	34
	温度采集板
	Sensor_T
	个
	

	35
	热电阻
	WZP-001(￠4x30x300mm)
	个
	

	36
	机壳_PC_透明红色_大灯
	BLBZE17L1103
	个
	

	37
	组件类_一氧化碳传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_CO
	个
	

	38
	组件类_氧气传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_O2
	个
	

	39
	组件类_硫化氢传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_H2S
	个
	

	40
	组件类_温度传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_WZP-001(￠4x30x300mm)
	个
	

	41
	组件类_烟雾传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_烟雾传感器探头
	个
	

	42
	组件类_激光粉尘传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_ZDM1000
	个
	

	43
	组件类_激光甲烷传感器探头_KRXG12C(A)
	ZJ_MCJJJ-100V-034GAA
	个
	

	44
	支架与固定板_钛合金_承重轮组件_矿用挂轨式巡检主机_120mm*40mm*37mm_KRXG12C(A)
	BL23014190005B900
	个
	

	45
	支架与固定板_钛合金_驱动轮_φ140mm*50mm_KRXG12C(A)
	BL23014190005B004
	个
	

	46
	紧固件_不锈钢_编码器扭簧_KRXG12C(A)
	BL24014190007L153
	个
	

	47
	矿用本安型超声波物位传感器
	GUC2
	个
	提供煤安证、防爆证

	48
	矿用本安型编码器
	BQH12
	个
	

	49
	组件类_行程开关_KRXG12C(A)
	ZJ_D4C-1260_4*0.5_1m
	个
	

	50
	显示模块_彩色LCD液晶240×320_2.4寸_65K色_16bit_5V150mA_-20/70C
	DMT32240C024_04WN
	个
	

	51
	PCBA已调试_矿用轨道式巡检机器人显示屏转接板
	Robot_Rail_Disp_S V1.00
	个
	

	52
	PCBA已调试_CPE模组
	AP74M V1.2
	个
	

	53
	天线_全向天线_GSM羊角天线_5dBi_900-1800MHz_SMA弯头_内螺内针_RG174线
	羊角天线转SMA弯头_线长25CM
	个
	

	54
	天线_全向天线_车载天线_3dBi_2400-2500MHz/4900～5850MHz
	TQC-2458IIB-1
	个
	

	55
	矿用本安型电源箱
	DXH16/12
	个
	提供煤安证、防爆证

	56
	本安电源箱地面充电器
	BL-DXH16/12-CDQ
	个
	

	57
	矿用本安型振动温度传感器
	GZW40/100
	个
	提供煤安证、防爆证

	58
	核心控制器
	BL-KZZD
	套
	

	59
	数据采集器
	BL-KD2200
	套
	


三、技术要求：

1.采集控制分站主板技术要求：

1.1接口要求：1路CAN信号、12路开关量输出、15路开关量信号输入、7路模拟量信号输入。
1.2供电要求：DC24V供电。

2.模拟量采集转换板技术要求：
2.1接口要求：4路模拟量输入通道，通道间相互隔离，单通道故障不干扰其余三路采集。
2.2总线拓扑：一路CAN总线接口，支持手拉手串接级联。

2.3终端电阻：板载120Ω终端电阻，拨码开关可选接入/断开，适配总线首尾端匹配。

3.电机接口板技术要求：
3.1输入电源：DC12V 本安电源。
3.2 4路继电器开关量输出，用于电机启停控制；4路隔离开关量输入，采集电机运行、停机、故障反馈信号。

4.信号采集转换板技术要求：

4.1接口要求：10路隔离数字量输入兼容无源干接点、有源24V开关信号；6路模拟量采集通道，支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。
4.2通讯要求：自带终端电阻，总线抗干扰、通讯稳定可靠。
5.采集转换板技术要求：
5.1接口要求：具备6路独立PT100测温通道，支持两线制、三线制PT100传感器；各通道互不干扰，单路故障不影响其他通道正常工作。

5.2信号输出要求：采用标准CAN总线输出，通信稳定、实时性高，支持总线组网、远程数据读取。

6.开关量采集控制板技术要求：
6.1接口要求：8路独立隔离开关量输入；8路隔离数字量输出，单路过流、短路保护，单路故障不影响整板工作。

6.2通讯要求：遵循CAN通讯协议，兼容井下分站、主控设备通信协议；可上传通道状态、故障信息，接收远程控制指令。

7.工业以太网交换机技术要求：
7.1接口要求：3个百兆电口+2个百兆光口。
7.2电口：10/100M自适应，支持线序自翻转，工业防雷抗干扰。

7.3光口：百兆光口，支持单/多模光纤，用于远距离级联、环网组网。
7.4符合IEEE802.3系列以太网标准，非网管型、上电即用，部署简单。

7.5宽压DC12～36V工业直流供电，低功耗，适合现场长期不间断运行。

8.CAN转以太网模块技术要求：
8.1硬件接口要求：1路RJ45，10/100M自适应，带隔离防护；2路独立CAN通道，支持CAN2.0A/B，双路电气隔离，具备短路保护。

8.2工作模式：支持TCPServer、TCPClient、UDP三种工作模式；CAN波特率2.5K～1Mbps可配置，支持远距离井下总线通信。

8.3具备断网自动重联、参数掉电保存功能，运行稳定。

8.4支持CAN与以太网透明双向转发，不篡改原始报文，支持批量报文打包转发。

9.矿用本安型振动传感器技术要求：

9.1防爆型式：矿用本安型

9.2防爆标志：ExibⅠMb
9.3输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载500Ω）
9.4性能指标：速度测量范围：（0～20）mm/s，基本误差：±5%（满量程）

10.本质安全型温度传感器技术要求：

10.1防爆型式：矿用本安型

10.2防爆标志：ExiaⅠMa

10.3信号类型：PT100

10.4测量范围：0～100℃；基本误差：≤±2%（满量程）

11.矿用液位传感器技术要求：

11.1防爆型式：矿用本质安全型

11.2防爆标志：ExiaⅠMa

11.3主要接口：CAN通讯、4～20mA

11.4显示方式：4位LED数值显示

11.5量程：0～5米；基本误差：±5%（满量程）

11.6报警声强度：≥80dB

12.矿用本安型压力变送器技术要求：

12.1防爆型式：矿用本质安全型

12.2防爆标志：ExibⅠMb

12.3额定电压：DC18V；支持波动范围DC15-25V

12.4测量压力范围：-0.1～0MPa；测量误差：±0.3%（满量程）

12.5信号接口：1路4～20mA输出（两线制）

13.矿用本安型压力变送器技术要求：

13.1防爆型式：矿用本质安全型

13.2防爆标志：ExibⅠMb

13.3额定电压：DC18V；支持波动范围DC15-25V

13.4测量压力范围：0～10MPa；测量误差：±1%（满量程）

13.5信号接口：1路4～20mA输出（两线制）

14.矿用本安型温湿度传感器技术要求：

14.1防爆型式：矿用本质安全型

14.2防爆标志：ExiaⅠMa

14.3主要接口：CAN通讯；4～20mA

14.4显示方式：4位LED数值显示

14.5性能指标：温度：0～100℃；基本误差：温度≤±2.5%（满量程）；

14.6报警声强度≥80dB

14.7抗电磁干扰等级：静电3级、浪涌3级、脉冲群3级、电磁辐射2级

15.矿用本安型超声波物位传感器技术要求：

15.1防爆型式：矿用本质安全型

15.2防爆标志：ExibⅠMb

15.3接口类型：RS485；传输方式：主从、半双工；传输速率：9600bps

15.4测量范围：0-2米。

16.矿用本安型电源箱技术要求：

16.1防爆型式：矿用本质安全型

16.2防爆标志：ExibⅠMb

16.3工作电压：DC15V，范围DC12V-DC32V

16.4额定输出电压：DC12V；额定输出电流：1.6A

16.5后备电池：负载20W时支持后备8小时

17.本安电源箱地面充电器技术要求：

17.1电源输入：AC95-240V

17.2输出：DC35V/2.1A

17.3 4芯航插线，在地面单独为矿用本安型电源箱充电时使用。

18.矿用本安型振动温度传感器技术要求：

18.1防爆型式：矿用本质安全型

18.2防爆标志：Ex ibⅠMb

18.3量程范围：温度：-10℃~100℃，精度：1.5%；振动：±40g，轴向：单轴频响带宽：1Hz~10KHz。

18.4传输接口：振动：IEPE接口（灵敏度100mV/g）；温度：4-20ma接口（负载不大于300Ω）。

18.5外壳材料：304不锈钢。

19.清单内未单独列明专项技术参数的各类配件、模块等设备，供货厂家须提供同类矿井现场实际应用业绩证明；所有配件硬件接口、通讯协议、供电规格需完全兼容现有系统，满足整机互换、通用替换使用要求。
四、符合标准

《煤矿安全规程》（2025版）

《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）

《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》（GB50581-2020）

《煤矿信号设备通用技术条件》MT/T287-1992

煤矿安全生产监控系统通用技术条件MT1004-2006

《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

《信息技术设备的安全》GB4943.1-2022

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3

《国际可编程控制组态语言标准》IEC1131-3

《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2023
《可编程序控制器》GB/T 15969.8-2025
《系统与软件工程软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006

《工业电视系统工程设计规范》GB/T50115-2019
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB/T 3836.2-2021

《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ 6201-2019

五、质量及验收要求
产品到货后包装完好，随机资料齐全。

六、服务及质保要求

1.产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。

2.产品质保期为投用之日起12个月或到货之日起18个月，若属产品质量问题，免费更换，所造成的损失由出卖人全部承担。
七、包装、运输

1.产品包装完好，电气元件采用防水措施。

2.运输中有防撞击、挤压措施。
八、出卖方需提供技术资料要求 

出卖方随货提供出厂合格证、出厂测试报告。

九、交货期 

接到产品使用人送货通知后5天内到货。

十、技术联系人

徐晓磊 0370-5195340





