永城永安矿山安全技术工程有限公司

光缆敷设项目
编制：

审核：

批准：

日期：二〇二六年七月六日

永城永安矿山安全技术工程有限公司光缆敷设

项目

根据永城永安矿山安全技术工程有限公司工作需要，计划采购光缆敷设一套，技术规范如下：
项目简介及使用地点

1.本项目为永城永安矿山安全技术工程有限公司至永煤集团股份有限公司光缆敷设工程，搭建稳定高速端到端通信传输通道，工作范围包含光缆采购、运输、敷设、熔接、测试、调试、质保交付全流程，由永城永安矿山安全技术工程有限公司使用。

2.项目采用供应商全包工包料包干模式，供应商承担光缆、配套设备、辅材、机具、检测仪器、运输装卸、人工、安全防护、现场恢复、试验检测、资料编制、成品保护、质保、保险、税费、垃圾清运、二次转运等工程全部费用，所有费用统一包含于合同总价内。

3.供应商须提前踏勘现场、研读全部技术文件，自行承担因漏项、工程量核算不足、材料损耗预估偏低、工序遗漏产生的所有额外成本，采购方不支付任何追加费用。

4.凡完成本工程必需但本文件未列明的材料、辅件、施工、检测内容，均包含在承包范围，供应商须无偿配套完成，不得以此加价或申请工期顺延。
货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	铺设路径
	备注

	1
	通信光缆
	48芯
	米
	5000
	永安矿山至永煤机关
	损耗由供方承担

	2
	光纤配线箱
	48芯
	套
	2
	
	

	3
	光纤终端箱
	48芯
	套
	2
	
	

	4
	光纤配线架
	48芯
	套
	2
	
	


敷设、熔接、测试、返工、损毁产生的光缆、接头盒、终端盒及辅材损耗全部由供应商自备足量余量承担；采购方仅按 5000 米基准光缆结算，超出部分不计入工程量。

主要配置要求

全部光缆及配套设备、辅材需符合国家通信标准，性能稳定、适配匹配，具体要求：

1.光缆主体：国标室外单模光缆，高纯二氧化硅纤芯，低损耗高带宽；外护套为 HDPE 高密度聚乙烯，防水防腐、抗拉伸、耐高低温，适配户外长期使用；直埋款增设铠装层，防碾压、防鼠蚁。

2.光缆接头盒：密封防水结构，防护等级≥IP65，抗冲击耐老化，适配架空、管道、直埋多场景安装，内部熔接卡槽固定牢固。

3.光缆终端盒：冷轧钢板 / 阻燃塑料材质，防腐防锈；内置熔接盘、固定支架、适配器，阻燃防尘防静电，适配室内外配线。

4.配套辅材：光缆挂钩、支架、膨胀螺栓、保护套管、接地线、防水胶、标识牌等均为国标合格产品，防腐抗老化，与光缆规格匹配。

5.施工测试设备：供应商自备熔接机、光功率计、OTDR、剥纤工具、切割刀等专业仪器，精度满足验收检测标准。

6.进场前 7 个工作日，供应商须提交全部材料、设备的品牌型号、厂家资料、出厂检测报告及实物样品，经采购方书面确认后方可进场；未经确认材料严禁使用。

7.擅自使用非标、翻新、二手、过期不合格材料，采购方有权要求全部拆除返工，工期、耗材、人工损失由供方承担，并按该批次材料总价 20% 扣除违约金。

8.采购方可随机抽样送检，检测机构由采购方选定：检测合格，检测费采购方承担；检测不合格，全部检测、复检、拆除返工、工期损失由供应商全额承担，采购方有权终止合作并追责赔偿。

所需资质文件

1.独立法人，具备有效营业执照；具备工程施工所需设备与专业技术能力。

2.近三年经营无重大违法记录，在永煤采购业务无不良记录、无重大质量安全事故。

3.被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体，或中国政府采购网严重违法失信名单的供应商，禁止参与本项目。

4.不接受联合体投标，严禁转包、非法分包、挂靠第三方施工。

5.供应商自行配备持证施工人员、全套完好施工测试设备，人员、设备不足造成工期延误责任自负。
五、使用环境及范围

（一）环境条件

温度：工作 - 40℃～+70℃，存储 - 50℃～+80℃，可承受户外高低温交替，长期使用无老化衰减。

湿度：相对湿度 5%～95%（无凝露），防潮防水防霉，适配干燥、潮湿、雨雪各类户外场景。

户外场景：适配架空、管道、直埋、厂区道路、园区露天环境，抗风沙、紫外线、外力拉伸、轻微地质沉降。

室内场景：机房、弱电井、楼道等密闭空间，阻燃防尘，适配室内弱电系统。

（二）适用范围

用于项目全域机房、中转节点、线路通道、接入点位，承载办公数据、业务系统、视频监控、信息化设备千兆及以上高速通信传输。

六、适用标准

本项目所有货物生产、检测、施工、验收均严格遵循以下国家及行业现行标准，所有标准均采用最新有效版本：

1. 《通信用室外光缆》（GB/T 7424-2021）

2. 《通信线路工程施工监理规范》（YD/T 5125-2015）

3. 《通信线路工程验收规范》（GB 51171-2016）

4. 《通信用光纤、光纤带技术要求和试验方法》（YD/T 1001-2018）

5. 《光缆接头盒》（YD/T 814-2019）

6. 《通信设备用光缆终端盒》（YD/T 1949-2009）

7. 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2016）

8. 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）

9. 国家工信部、通信行业发布的其他相关现行规范及标准。

所有货物及施工质量需100%符合上述标准，若国标、行标更新，自动适用最新标准执行。

七、技术参数

1.光纤传输：单模光纤，1310nm 损耗≤0.34dB/km，1550nm 损耗≤0.20dB/km，低色散、长距离高速传输。

2.机械性能：架空光缆额定拉力≥1500N；管道 / 直埋光缆抗压≥2000N/10cm；静态最小弯曲半径 10 倍光缆外径，动态 20 倍外径。

3.防护性能：外护套 HDPE 阻燃材质，无气泡裂纹；铠装直埋光缆防碾压鼠蚁；接头盒浸水 24 小时无渗漏。

4.链路指标：全程无断点、无异常衰耗，满足千兆以上传输；终端盒端口插损≤0.2dB，回波损耗≥40dB。
质量及验收要求

1.总体质量：全部物资全新原厂、无翻新瑕疵，100% 符合标准；施工工艺规范，工程质量合格，可长期稳定运行。

2.进场验收：物资进场前 24 小时书面通知采购方到场核验，同步提交合格证、检测报告、资质文件；无采购方到场擅自进场物资可全部清场，工期及损失供方承担；不合格物资无条件退换，费用供方自理。

3.过程管控验收：采购方全程随机抽查、关键工序旁站监督；供方须在 24 小时内完成采购方提出的整改要求，逾期采购方可委托第三方施工，费用双倍从工程款扣除。

4.竣工验收：供方自检合格后提交竣工申请及全套资料，现场复测 OTDR 曲线、全程光衰、链路通断，全部指标达标并经采购方签字后方为验收合格；复测不合格产生耗材、人工、检测费由供方承担。

5.竣工移交前，所有材料、半成品、在建工程损毁丢失风险由供应商承担；验收合格后产权归采购方所有。

安装、调试要求

1.施工人员持证上岗，严格遵照国标及现场交底施工；光缆敷设顺直无扭曲挤压，固定均匀牢固，标识完整，强弱电分离，远离强电热源。

2.分场景施工标准：架空光缆悬挂高度、挂钩间距合规，垂度适中；管道光缆穿管无损伤，管口密封；直埋深埋达标、分层回填夯实；室内布线整齐美观。

3.熔接规范：纤芯清洁无杂质，熔接损耗达标，接头密封防护到位，杜绝虚熔、断纤、衰耗异常。

4.全链路调试：完工后供方完成通断、光衰、全程性能检测，消除故障点，保障通信稳定无断连。

5.施工完毕清理废料、恢复现场原貌，道路、绿化、管线破损全部修复，未完成复原不予竣工验收。

6.施工安全全部责任由供应商承担，自行购买人员意外险、第三方财产险；施工造成厂区设施损坏、人员伤亡、矿山停产，全部赔偿费用由供方承担。

7.严格遵守永煤集团及采购方安全管理制度，违规产生的处罚金额由供应商全额承担，采购方可同步扣除等额工程款。

十、服务及质保要求

1.售前：配合方案优化、技术答疑，提供专业技术支持。

2.售中：施工全程配备技术人员现场值守，配合工序验收、现场检查。

3.质保期限：整体工程及配套设备质保2 年，自竣工验收合格起算；光缆主体质保10 年，终身免费技术咨询。

4.质保服务：质保期内因材料、施工工艺故障产生的损坏、通信中断，供方免费维修、更换、调试，不收取任何材料费、人工费、差旅费。

5.故障响应：报修后 2 小时内响应，24 小时抵达现场处置；每逾期一次扣工程款 5000 元；超 48 小时未到场，采购方可委托第三方抢修，全部抢修费、停产损失由供方承担，直接从质保金抵扣。

6.同一点位重复故障 2 次及以上，供方须整体更换该段光缆及配套设备，并扣除合同总价 3% 作为违约金。

7.质保金约定：预留合同总价 10% 质保金；2 年质保期满无质量问题无息返还 6%；10 年光缆质保期满无大面积衰减、断纤返还剩余 4%；质保期内维修、赔偿费用直接抵扣质保金，不足部分另行追偿。

十一、运输及包装要求

1.原厂标准包装，光缆专用盘装，外包装防潮防震，标注产品信息及防护标识，禁止裸装、破损包装发货。

2.供应商全权负责货物运输、装卸、二次转运，承担全程风险与费用；运输途中挤压、受潮、破损、短缺，供方无条件免费补发更换，不得延误工期、索要补偿。

3.到货外包装、物资外观不合格，采购方有权拒收，退换货成本、工期损失由供方承担。

十二、供应商须提供技术资料要求

1.分施工前、竣工后两阶段提交纸质 + 电子版全套真实规范资料，资料缺失、数据造假、图纸与现场不符，采购方可拒绝竣工验收、暂缓付款，直至整改补齐：

2.产品资料：说明书、合格证、出厂检测报告、参数手册；

3.施工资料：施工组织方案、安全方案、技术交底、施工日志、工序验收记录；

4.检测资料：全程光衰报告、OTDR 原始曲线、通断测试报告、调试报告、隐蔽工程记录；

5.竣工图纸：线路走向图、点位分布图、熔接台账、设备清单；

6.OTDR 曲线、光衰记录须采购方人员现场见证留存，事后补做、伪造数据不予认可。

十三、其他。

1.工期与交货：合同签订后 60 日内完成供货、施工、调试、整改及竣工验收交付；交货地点：永城永安矿山安全技术工程有限公司。

2.书面异议效力：供应商未以书面形式对本技术规范提出异议，视为所供货物、施工完全满足本文件全部要求。

3.工期违约：因供方原因逾期竣工，每日按合同总价 0.5% 支付违约金；逾期超 10 日，采购方有权单方终止合同，供方承担违约金及另行招标差价损失。

4.价款变更：仅采购方出具正式书面工程变更单方可调整总价；供方自行增加材料、工序产生成本自行承担；变更计价以采购方核定公允市场价为准。

5.违约兜底：本文件及合同约定违约金不足以覆盖采购方停产损失、检测费、律师费、诉讼费、差旅费等实际损失的，供方补足差额；纠纷由采购方所在地人民法院管辖，供方承担全部维权成本。

6.未尽事宜双方协商解决。


