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赵固一矿标准化机房维保技术要求

一、项目总体要求

1.本次维保范围为矿井标准化机房全套集成系统；

2.维保周期：全年12个月常态化维保，包含季度巡检、故障抢修、部件检修、系统调试、隐患整改全流程服务；

3.服务标准：保障机房恒温供电、环境监测、设备联动全部正常运行，满足矿井信息化系统不间断运行要求；

4.服务响应：提供7×24小时远程技术支持，重大设备故障4小时内到场处置，一般性故障及时远程修复。

二、分项维保技术内容

（一）机房精密空调系统维保

1.检修故障停运风扇、轴承、传动组件，更换损坏风机配件，恢复机组散热功能；

2.全面清洗滤网、冷凝排水管路，排查管路漏水、堵塞问题；

3.检测制冷机组压力、冷媒存量，查漏补氟，校验温湿度控制程序；

4.校准机房温控、除湿传感模块，调试机组联动启停功能，保障机房恒温恒湿。

（二）UPS后备电源及蓄电池系统维保

1.巡检UPS主机、逆变模块、配电柜、接线端子，紧固线路、除尘除杂，消除线路发热、虚接隐患；

2.逐节检测蓄电池电压、内阻，排查电池鼓包、衰减、老化问题，出具电池健康检测报告；

3.开展空载、带载切换测试，校验市电与后备电源切换功能，保障断电无缝供电；

4.优化电源运行参数，整改电源告警、切换失灵故障。

（三）机房一体化环境监测系统维保

1.维保温湿度、漏水、烟感、门禁，修复点位离线、数据失真问题；

2.运维机房动环监控后台，清理系统日志、校准告警阈值。

（四）模块化机房柜体及配电附属维保

1.检测机房PDU配电、强弱电走线、接地系统，复测机房接地电阻，符合煤矿弱电接地标准；

2.检修冷通道密封、防尘隔断，清理机房及设备内部积尘；

3.排查防雷、配电开关隐患，保障整套模块化机房结构、配电安全合规。

（五）消防设施维保

1.对2个柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火瓶组钢瓶开展压力、外观等专项检测。
三、质量及验收要求
1.精密空调启停、温控、送风功能完好，无风扇停运、报警故障；

2. UPS及蓄电池切换正常，后备供电时长达标，无电源宕机告警；

3.环境监测所有点位在线正常，告警功能完好；

4.机房配电、接地、柜体附属设施运行稳定，满足全年信息化设备安全运行条件；

5.柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火瓶组钢瓶检测完成后提供正式、有效的钢瓶检测合格报告。
四、服务地点

赵固一矿。
五、服务期限

合同签订后接到矿方通知30日内完成首次系统维保。

六、付款方式
无预付款，首次维保验收合格后，承修单位开具13%增值税专用发票，矿方挂账，设备维保完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责维保修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

七、其他要求

1.合同期限1年，费用包含服务期内系统维保、安装、更换、调试（除超出及新增设备费用）等一切费用，不再支付其他任何费用。

2.未尽事宜，由双方协商解决。
