
赵固一矿移动变电站配件招标技术要求
编   制：
审   核：
批   准：
2026年7月
赵固一矿移动变电站配件招标技术要求

一、供货范围
电光防爆电气有限公司移动变电站附属配件，低压侧选用BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱，高压侧选用KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关。

二、主要设备参数及技术要求
（一）适用条件

1、在含有瓦斯等爆炸性混合气体的矿井中；

2、运行环境温度为-5℃～+40 ℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25 ℃）；

4、海拔高度不超过 1000m；

5、在无破环绝缘的气体或蒸汽的环境中。

（二）配件供货明细


	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用地点及用途

	1
	移变高压侧综合保护装置
	GWZBT-10（6）GC
	件
	7
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	2
	真空断路器
	KJG-10Y
	件
	1
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	3
	电源变压器
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JDZ-10
	件
	2
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	4
	高压熔断器
	RN2-10KV/0.5A
	件
	6
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	5
	压敏电阻
	MYGK-10/5
	件
	3
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	6
	电流互感器
	LMZ-10 100/5A
	件
	3
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	7
	10kV直式接线柱
	φ16
	件
	3
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	8
	10kV座式接线柱
	φ16
	件
	3
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	9
	隔离开关操纵杆
	565×32×86
	件
	3
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	10
	隔离刀闸
	175×30×3
	件
	2
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	11
	连杆
	φ25×165
	件
	2
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	12
	隔弧罩盖板
	580×210×2
	件
	2
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	13
	环氧垫板
	570×210×2
	件
	2
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	14
	磨菇头按钮
	LAY3B 1开1闭
	件
	10
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	15
	智能矿用低压侧综合保护装置
	BXBD-10
	件
	7
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	16
	三相电抗器
	SK-100G
	件
	7
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	17
	电容
	CJ41-3 2μF 1000V
	件
	7
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	18
	电容
	226K
	件
	7
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	19
	电阻
	RX27-1 15W10kΩJ
	件
	3
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	20
	电流互感器
	ZW8 630/5A
	件
	4
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	21
	高压瓷瓶
	M12
	件
	3
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关

	22
	低压瓷瓶
	M20
	件
	3
	BXB-□/1140(660)Y、BXB-□/3300Y型保护箱

	23
	智能高压永磁控制模块
	WYCDG-6型
	套
	7
	KJG、KBG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空开关


（三）相关技术要求

1、移变高压侧综合保护装置

（1）保护器屏幕采用中文菜单液晶显示，要求显示开关3相电压、2相电流、有功功率、无功功率、功率因数、用电量、零序电压、零序电流、电网绝缘电阻值、温度等数值。

（2）保护器具有短路、绝缘监视、过负荷（定时限、反时限）、功率方向型漏电保护、过电压、欠电压保护及模拟故障试验（自检）功能，风瓦电闭锁（该功能不可关闭）、故障录波等功能，所有功能及各种参数都可以按现场实际情况设定投或不投（定值修改），并设密码保护定值和参数，避免非工作人员随意修改。

其中过负荷保护整定范围应符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间t
	起始状态
	备注

	1.05
	2h不动作
	冷态
	步长1A。

	1.2
	0.2～1h
	热态
	

	1.5
	90～180s
	热态
	

	2.0
	45～90s
	热态
	

	4.0
	14～45s
	热态
	

	6.0
	8～14s
	冷态
	


短路保护整定范围符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间
	复位方式

	3～10倍
	t＜0.1s
	手动


（3）漏电保护功能采用基波和五次谐波双重功率方向选择性漏电保护与漏电延时保护相结合，解决中性点不接地的供电系统漏电选线问题。

（4）当开关合、分闸或保护跳闸时，保护器以事件记录形式记录合、分闸开关的合、分闸时间，跳闸故障类型和故障电路出现故障瞬时的实时数据，至少记录20条保护跳闸事件、50条操作事件，操作事件记录、跳闸记录均可清除。具有失压、欠压脱扣功能，安装有失压后作用于机构跳闸的电容。

（5）具备不排除故障不能合闸的故障闭锁功能。

（6）具有485通讯功能，可无条件接入矿井电力监控系统，并免费提供通讯点表及规约。
2、真空断路器
额定电压：10kV；

最高工作电压：12kV；

额定电流：400A（100A、200A）；

额定频率：50Hz；

额定短路开断电流：12.5kA(有效值)；

额定短路关合电流：20kA（峰值）；

额定动稳定电流：31.5kA（峰值）；

额定热稳定电流：20kA（有效值）；

额定热稳定时间：2S；

额定工作制：长期工作制；

机械寿命不小于30000次；

隔离开关机械寿命不小于2000次；

分、合闸时间：≤50ms；

且具备电动合闸及手动合闸双重机构。
3、智能矿用低压侧综合保护装置
（1）微机保护，采用低压侧故障分断变压器高压侧电源的运行模式。

（2）具有速断保护、三相不平衡保护、断相保护、反时限过载保护、漏电保护（附加直流测电阻模式）、漏电闭锁保护、欠压保护、风电瓦斯闭锁保护（该功能不可关闭）、相敏保护、末端短路保护等功能。电流整定要求精确到1A,速断定值、欠压定值、欠压延时、过压定值、过压延时、漏电检测电阻、漏电检测延时、监视电压、监视电流、风电瓦斯电闭锁延时要求精确到小数点后两位有效数字。

其中过负荷保护整定范围应符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间t
	起始状态
	备注

	1.05
	2h不动作
	冷态
	步长1A。

	1.2
	0.2～1h
	热态
	

	1.5
	90～180s
	热态
	

	2.0
	45～90s
	热态
	

	4.0
	14～45s
	热态
	

	6.0
	8～14s
	冷态
	


短路保护整定范围符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间
	复位方式

	3～10倍
	t＜0.1s
	手动


（3）电流互感器精度不低于0.5级，功率因数在0.3以上应能准确计量。能计量正反相有功电量、无功电量。

（4）显示3相电压、3相电流、有功功率、无功功率、功率因数、用电量、线路绝缘电阻值等数值，并具有自检和记忆功能。

（5）当保护动作时，保护器以事件记录形式记录跳闸故障类型和故障电路出现故障瞬时的实时数据，至少记录50条保护跳闸事件。保护器具有UPS后备电源，至少可工作2分钟，必须满足对上级供电中断后故障信息的可靠记录。保护器工作电源来自变压器高压侧，高压开关合闸前低压侧必须得电，并具有自检功能。

（6）开关需增加电容滤波、保护器采用多重滤波算法去掉谐波影响，采用抗干扰开关电源、可靠性高的PLC控制器。当下级负荷为变频控制时，电网不会对漏电保护等造成干扰，漏电保护不需设置延时即能可靠工作。

（7）具备不排除故障不能合闸的故障闭锁功能。

（8）具有485通讯功能，可无条件接入矿井电力监控系统，并免费提供通讯点表及规约。

（9）具有可靠的漏电保护功能，当低压侧开关单独使用时漏电检测延时必须为瞬动，在1140V电压等级下保护距离不低于1500米，在3300V电压等级下保护距离不低于2000米。
4、其他要求
（1）高低爆头内使用瓷绝缘子。

（2）提供配件必须能与电光防爆电气有限公司KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站匹配使用。

（3）所提供配件质量标准不得低于原设备配件标准。

三、执行标准

1、相关标准

GB/T17468-2019       《电力变压器选用导则》

GB1094.1～2-1996     《电力变压器》系列标准

GB1094.3～5-85       《电力变压器》系列标准

GB/T5582-93          《高压电力设备外绝缘污秽等级》  

GB/T311.1-1997       《高压输变电设备的绝缘配合》  

DL/T620-1997         《交流电器设备的过电压保护和绝缘配合》 

GB50150-91           《电器设备交接试验标准》 

GB10237-88           《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》  

ZBK 41005-89         《6-220kV变压器声级》

GB8286-1996          《矿用隔爆型移动变电站》

JB/T 56152-1997        《矿用隔爆型移动变电站质量分等》

2、符合《河南省煤矿防爆电气性能细则》、符合《煤矿安全规程》（2025版）相关规定。

3、符合最新版《煤矿井下机电设备完好性要求》（KA25-2025）的有关要求。

4、符合最新版《煤矿电气试验规程》的有关标准。

5、本文引用的规范、标准及相关的技术要求有相互不一致之处，均以较高标准执行。

6、供货方应遵守国家标准和行业标准的最新版本。

四、其他要求

1、配件到货后应按照国家及行业标准提供试验报告，质量技术监督部门出示的检测检验报告，各类产品或附件的合格证等。

2、交货期：双方签订合同后，接到发货通知7日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3、需提供一年的质保合同。

4、厂家所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足赵固一矿要求，可提前与矿方联系确认。

5、需包含配件的包装及运输费。供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

6、配件的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

7、需随机提供完整的配件图纸、使用说明书及有关技术资料。全部资料必须为中文。

8、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。



