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壁式风机招标技术要求
一、项目简介及使用地点
赵固一矿采购壁式风机，用于地面车间、变电所等场所通风。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	预估数量
	使用地点

	1
	低噪音壁式风机
	SF3.5B-4
	台
	10
	地面车间、变电所

	2
	低噪音壁式风机
	DF-40B
	台
	10
	地面车间、变电所

	3
	低噪音壁式风机
	DF-50
	台
	10
	地面车间、变电所


三、设备配置要求

1.相关产品应具备合格证、生产许可证等相关资质证明文件到矿后进行验收。

2.设备制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收最新标准。

3.风机主要组成部分：叶轮、电机、圆形机壳、铭牌等。风机外壳呈圆形，外表喷涂防锈漆。

4.内部导线和元件的耐压等级不应低于AC 500V。

5.电机应选用低噪音外转子或内转子风机专用电机，直联传动，免维护。电机防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于F级。电机应置于气流之内以保证散热良好。

6.叶轮叶片应采用前掠型叶片设计，经动静平衡校正，平衡精度不低于G5.6级。

7.外壳采用圆形钢壳，直径不小于350mm，壁式安装。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.提供产品合格证、生产许可证、制造检验记录、材料合格证、出厂试验报告等。

2.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的设备及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。

3.提供设备随机说明书等技术资料。

4.供方提供的设备应符合“设备运行条件”、“设备规范”和“技术要求”。

五、货物使用环境及范围

1.海拔高度：不超过1000m。

2.环境温度：-20℃～+40℃。

3.空气相对湿度：不大于95%（+25℃时）。

4.环境条件：无强烈颠簸振动、无滴水及水浸入的环境中，无足以破坏金属和绝缘的腐蚀性气体及蒸气集中的地方。
5.本风机适用于地面车间、变电所等场所的壁式送排风。

6.工作电源：三相380V/50Hz或者单相220V/50Hz。
六、执行标准

GB/T 13274-1991《一般用途轴流通风机技术条件》

GB/T 3235《通风机基本形式、尺寸参数及性能曲线》

GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T 1236《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》

JB/T 10562-2006《一般用途轴流通风机技术条件》

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

七、技术参数

1.风量：≥4000 m³/h。

2.全压/静压：≥115 Pa。

3.噪音：≤69 dB(A)。

4.外壳形式：圆形钢壳。
5.机壳直径：≥410 mm。

6.电源：三相380V/50Hz或者单相220V/50Hz。

7.安装方式：壁式安装。

8.电机防护等级：≥IP54。

9.电机绝缘等级：≥F级。

10.叶轮平衡精度：≥G5.6级。

八、质量及验收要求

1.供货方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供货方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供货方负责；

2.根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，矿方可以书面形式向供货方提出索赔；

3.产品到矿后，供货方与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由供货方负责解决。

九、安装、调试要求

1.供货方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2.现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知供货方，供货方接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

十、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，质保期内供货方必须提供免费的维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

2.产品出现故障且使用人无法自行解决时，供货方技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由供货方承担，使用人有权拒付设备款。

3.供货方应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供货方应保证其货物在正确安

装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供货方负责。

4.根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予验收通过；使用期间发现的，厂家需立即提供合格设备替换存在问题的设备，否则不予付款和办理质保金。影响安全生产造成损失时矿方可以书面形式向供货方提出索赔。

十一、运输及包装要求

1.产品单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期及其他有效信息；

2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。供货方负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏；

3.单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用；

4.送货车辆要求采用新能源车辆。
十二、交货期

1.供货时间：合同签订后，接到矿方通知后30天内交货；

2.供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，投标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

