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煤质中心低压供电开关安全改造技术规格书
一、项目简介及使用地点
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10]煤质中心化验室供配电系统部分元器件和线路老化，需购进低压供电开关等装置一套，用于化验楼用电安全改造使用。为保证产品能满足安全、技术、工艺质量等指标要求,特编制此技术规格书。
2、 货物名称及供货范围
1、货物名称：低压供电开关，数量1套（明细见附表）。
2、主要配置明细及要求
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	低压供电开关
	/
	套
	1
	具体开关型号及数量等参数，详见附表《煤质中心低压供电开关规格明细统计表》


3、中标方（以下称出卖人）投标前应现场确认，结合现场现有配电柜尺寸及回路布局，提供成套低压供电开关，包含动力电缆更换敷设及低压总柜、组合电器等，出卖人负责现场的更换、安装、调试，直至正常运行。
4、出卖人负责提供低压配电柜内安装所需连接母排、控制电缆等材料及辅件，现场安装期间发现基于附件《煤质中心低压供电开关规格明细统计表》中配件安装需配套更换的辅材，出卖人需无条件提供，直至完成安装调试。
5、低压柜和组合电器具体尺寸、内部元件、母排规格等见《煤质中心低压供电开关统计表》，出卖人所投货物满足或优于以上标准。
三、技术要求
（一）技术要求
1、基本技术要求
1.1低压开关柜型：MNS。
1.2设备应是全新未经使用的、无任何质量缺陷的设备；
1.3本技术规格书中所有柜内主要元器件应适配良好，（推荐选用德力西、施耐德或西门子等同等品质的品牌产品），投标时需注明品牌。
2、主要技术参数 
2.1剩余电流断路器
2.1.1额定剩余动作电流（IΔn）-30mA（用于人身触电保护）  
2.1.2.极数- 1P+N（单极带零线）、2P（双极）、3P+N（三极带零线）、4P（四极）。
2.1.3额定工作电压（Ue）- AC 230V（1P+N）、AC 400V（3P+N/4P）。
2.1.4. 动作时间  
- 瞬时型：漏电电流超过设定值时快速动作（≤0.1秒）。  
- 延时型（可选）：适用于分级保护，避免误跳闸。
2.2功能特点
2.2.1 漏电保护-检测线路中的剩余电流，超过设定值自动切断电源。
2.2.2过载和短路保护-集成过载脱扣和电磁脱扣功能（类似普通断路器）。
2.2.3测试按钮-每月需按下“T”按钮测试漏电功能是否正常。
2.2.4.防火保护-高灵敏度型号（如100mA）可预防线路绝缘故障引发的火灾。
2.3电涌保护器关键参数
2.3.1参考型号 DZ47SPD-20kA
2.3.2类型Type 2（限压型）
2.3.3最大持续电压（Uc） AC 275V / 385V（单相/三相） 
2.3.4标称放电电流（In） 20kA（8/20μs波形）
2.3.5电压保护水平（Up） ≤1.5kV（线-地） 
2.3.6响应时间  ≤25ns 
2.3.7极数 1P、2P、3P、4P   单相（1P+N）、三相（3P+N）
2.3.8安装方式DIN导轨安装（35mm）    
2.3.9老化指示 绿色（正常）/红色（失效）
3、柜内其它元器件
3.1柜内导线、导线颜色、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 
3.2接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。 
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]（二）技术标准与规范 
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也没有充分引述有关标准和规范的条文。供货商提供的设备除满足本技术规格书的要求外，还应满足以下标准的最新版本，但不限于此： 
GB/T14048.1       《低压开关设备和控制设备总则》
IEC60439-1        《低压成套开关设备和控制设备》 
GB 7251.1         《低压成套试验标准》
GB/T10233         《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》
GB/T16935         《低压系统内设备的绝缘配合》
GB4208            《外壳防护等级（IP 代码）》 
GB/T4942.2        《低压电器外壳防护等级》
GB 998            《低压电器基本试验方法》 
GB/T6995.1~5      《电线电缆识别标志方法》
GB/T2682          《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》
IEC 61641         《封闭式低压成套开关设备和控制设备内部故障引起电弧情况下的试验导则》
GBT 2423.60       《电工电子产品环境试验》
以上标准如与出卖人所执行的标准不一致时，应执行较高的标准。若出卖人采用的标准、规范在技术要求中没有规定或采用其他的标准、规范，则应在投标文件中作详细说明，只有当其采用的标准、规范是国际公认的、惯用的、且等于或优于招标文件对设备的技术要求时，此标准规范才可能为使用人接受。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、产品设计、制造、试验及检测等必须严格执行国家和行业相关标准、规范。
2、提供满足符合中国国家标准 GB/T 16916/16917或国际标准 IEC 61008/61009产品合格证明等材料。
五、质量要求
1、本规格书所提及的要求和供货范围均为最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，出卖人应按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。
2、出卖人应该按照使用人的要求进行低压柜加工，若有变动需在加工完成之前与使用人进行协商，征求使用人的同意，否则使用人有权要求退货。
3、被采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，出卖人保证使用人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。
4、电子产品必须提供产品合格证、说明书；有材质要求的提供材质证明。配件在正常使用情况下，使用寿命内出现质量问题，厂家免费更换。所有配件使用寿命周期以自更换使用之日起计算。
5、材料配件质量需满足现场安装和使用要求，如出现不匹配、使用效果不好或其他质量问题，出卖人接到甲方通知后24小时内负责免费更换配件，更换后的配件寿命重新从零开始计算，提供同样的延伸质保时间。
6、设备铭牌材质要求不低于0.5mm厚的铜板或0.6mm不锈钢板材,字体为黑色宋体。设备铭牌严格采用蚀刻工艺，严禁采用激光雕刻、油印打印等工艺，四角铆钉固定严格按GB/T 827标准要求执行。设备铭牌固定在便于查看，不易碰撞的明显位置。设备铭牌其他要求严格按GB/T 13306-2011执行。
六、服务及质保要求
1、在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理、技术性能达不到要求、技术指导服务不到位等原因影响使用人生产或造成事故，责任损失有承担，使用人有权拒付设备款。
2、质保期为自到货完成验收之日起18个月或自设备安装调试合格之日起12个月，在质保期内因质量原因在2小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务，免费包修包换。必须提供两年的免费维修服务。在质保期内出现配件质量问题，非人为因素造成元器件损坏由免费提供配件。
3、出卖人免费负责现场为使用人培训、维修和指导安装、调试工作。免费对使用人技术人员及操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。
4、出卖人应根据使用人时间安排，现场全程安装和实施改造；在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件应及时更换，直至安装调试成功。
5、出卖人须对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与设备相连接的其它设备装置，出卖人有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。
6、出卖人无条件终身免费提供设备的技术服务和售后服务，包括但不限于设备及其附属件的技术指导、故障处理、安装改造、服务，软件的免费升级和维护等。如设备、配件质量出现问题、配件安装、整机故障、设备升级改造等任何原因，使用人有需要，出卖人自接到使用人通知后最晚72小时内免费派专业技术人员到现场进行技术指导或处理问题；如因技术指导、质保、维保或售后服务不到位、不及时到现场处理的，视为出卖人违约，使用人有权不予或延迟支付设备款、不予办理质保金；如影响生产，赔偿影响生产相关损失。
7、出厂检验：出卖人需向招标方提供投标物件出厂所进行的货物出厂检验报告书、质量证明书、主要参数测试证明以及主要部件的材质证明、原产地证明等，同时电缆需提供第三方阻燃及抗静电试验报告。
七、技术资料与技术服务
1、出卖人签订技术规格书后3天内，同产品使用人协商技术方案，提供线路图、开关柜布置图等有关资料2套（含电子版一份），保证前期工作顺利进行。技术规格书签订后10日内给出设备相关全部技术资料，并经甲方确认。
2、设备送货前须提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：开关柜布置图、开关柜内主要元件的说明书，设备产品合格证、出厂试验报告、使用说明书、图纸、装箱单、易损备件清单等有关资料不少于4份与设备一起提供，电子版一份。
八、检验验收
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、产品验收分为初步验收和最终验收。产品初步验收时，发现产品不符合有关规定或说明书、合格证、质量证明证书等基础资料不全，使用人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，如耽误使用，使用人可向出卖人索赔影响生产使用所造成的损失。
2、出卖人送货前三天应通知使用人，并将技术资料及电子版提前三天提供给招标方。送货时，中标方人员需随货共同到现场；货物到矿后，使用人、出卖人共同到现场根据供货清单或装箱单进行初步验收，验收内容包括设备质量、规格、数量、技术资料等。送货时出卖人如不到现场、未提前通知使用人或未按要求提供验收资料的，使用人有权拒收，产生的一切风险和责任由出卖人承担；验收时出卖人如未参与现场验收造成的卸货问题、验收问题、货物存储在使用人场地造成的风险、损坏等责任均由出卖人承担。
3、货物的外观和数量验收不做为最终产品验收合格的保证，设备正常运转后按国家有关规定及本规格书条款，多方共同进行技术验收。产品最终应通过现场调试和运行考验而通过最终验收。
4、安装后、使用前应对设备技术参数等进行现场测试验收
⑴试运行8小时运转无异常；
⑵运行参数要符合规定要求，产品能满足现场功能需求。
5、产品使用一个月后进行设备后评价，评价后视为完成最终验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、付款，并且出卖人赔偿矿方不低于中标合同金额的损失和影响安全生产的损失。
九、运输及包装要求
出卖人免费运输货物到甲方指定地点，包装箱应注明制造厂商名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。
1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期。
2、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：收货单位地址、名称和到站站名；名称、型号、制造厂名称、出厂编号和日期；产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。
3、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。
4、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。
十、其他
1、出卖人负责免费运输到甲方指定地点，并按使用人要求将货物卸到指定地点，卸货事宜由出卖人解决，卸货过程中产生的安全、质量、费用等问题均由出卖人负责。使用人对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。
2.出卖人负责现场低压供电开关的安装、调试等，作业人员的行为和规范必须执行永煤公司安全管理相关规定，作业过程有序进行，不得影响正常现场安全作业。
3、本技术规格书所提出的要求和使用的标准均为最低要求，本技术规格书所使用的标准、条款和要求如与图纸、供方所执行的标准发生矛盾或文中表述有偏差、不一致的，均按较高标准执行。出卖人如参与投标、报价，即视为完全满足本技术规格书要求。
4、技术协议签订之日起，接到使用人送货通知之日起30天内交货；出卖人延期交货需承担违约责任；因延迟送货给使用人造成损失，出卖人需赔偿损失。   
5、因质量问题造成的退货、换货及装运等造成的一切事宜由供货厂家负责，包括但不限于现场拆装、人力、运输、影响生产造成的损失等费用。
6、出卖人不得因任何原因不提供配件、不提供服务或降低服务标准，否则以不诚信行为论。
7、本规格书未尽事宜，双方协商解决。

[bookmark: _GoBack]联系人：吉英华 15237000511殷春明 13569351897



附件1         煤质中心低压供电开关规格明细统计表
	序号
	位置
	名称
	开关型号
	数量
	备注

	1
	一楼总开关柜(1个GGD动力柜)
	熔断器式隔离开关
	HR3 380V 600A
	1
	

	
	
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-630F/4300A 630A
	1
	总开关

	
	
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-160S/4300A 160A
	4
	分开关

	
	
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-125S/4300A 100A
	1
	分开关

	
	
	含新柜体及连接母排等配件
	1
	

	2
	一楼制样室（5套组合电器）
	组合电器箱
	PZ30(20回路)
	5
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C63
	6
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C32
	6
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C32
	6
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C25
	6
	

	3
	二楼配电房（1个配电箱）
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-160S/4300A 160A
	1
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C32
	12
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C25
	2
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47P C16
	4
	

	
	
	电涌保护器
	DZ47sY-3类 20KA
	1
	

	
	
	含新配电箱及连接线等配件
	1
	

	4
	二楼分配电箱1（1个配电箱）
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-160S/4300A 160A
	1
	

	
	
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-125S/4300A 63A
	3
	

	
	
	含新配电箱及连接线等配件
	1
	

	5
	二楼分配电箱2（1个配电箱）
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-160S/4300A 160A
	1
	

	
	
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-125S/4300A 63A
	3
	

	
	
	含新配电箱及连接线等配件
	1
	

	6
	二楼仪器室（14套组合电器）
	组合电器箱
	PZ30(20回路)
	14
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C63
	14
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C32
	10
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C32
	20
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C25
	20
	

	7
	三楼配电房（1个配电箱）
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-160S/4300A 160A
	1
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C32
	8
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C25
	6
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47P C16
	4
	

	
	
	电涌保护器
	DZ47sY-3类 20KA
	1
	

	
	
	含新配电箱及连接线等配件
	1
	

	8
	三楼分配电箱（1个配电箱）
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-160S/4300A 160A
	1
	

	
	
	剩余电流动作断路器
	CDM3LS-125S/4300A 63A
	3
	

	
	
	含新配电箱及连接线等配件
	1
	

	9
	三楼仪器室（10套组合电器）
	组合电器箱
	PZ30(20回路)
	10
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C63
	10
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 3P C32
	10
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C32
	14
	

	
	
	小型漏电保护断路器
	DZ47sLE 2P C25
	14
	

	10
	室外电缆更换
	主电缆
	ZR-VV 3*25+1*16
	260
	



1

