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城郊煤矿食堂油烟净化系统项目技术规格书

一、项目简介及使用地点
职工食堂油烟净化系统已投入使用多年，设备经过多次维修仍无法解决问题，噪声大且抽油烟机排放口油烟味较大，严重影响食堂员工工作和周边居民正常生活。为了避免造成环保事件，并给职工和周边居民创造一个良好的工作和生活环境，我矿决定采购油烟净化系统，对大锅菜间、卤菜间、电饼铛间、二楼小食堂四套油烟系统进行更换，以满足现场排烟达标及环保要求。

货物名称及供货范围

	安装设备名称
	

	
	单位
	数量
	规格
	备注

	油烟净化器
	台
	4
	出口风量：≥20000m³/h；
	材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上。

	高压风机
	台
	4
	出口风量：≥20000m³/h；电机功率：7.5KW。
	材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上，双层隔音板。

	集气罩
	米
	21.5
	1300mm×5000mm
	材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上。

	集烟箱
	米
	21
	500mm×600mm
	材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上。


主要部件及设备配置要求
（一）、油烟净化工艺基本要求：
1.污染物排放值符合河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

2.要求安装好的油烟净化设备使用成本低，对排烟系统影响较小，不影响排烟安全稳定运行，不产生腐蚀。

3.油烟净化设备附属烟道材质要耐酸、耐碱、耐油烟冲刷，不得跑冒滴漏、堵塞、板结。

（二）、油烟净化设备技术要求：

1.依据：国家标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。

2.达到集中烟道一烟道一套设备及独立灶台一灶一套设备。

四、质量及验收要求

1、产品全新正品，无质量缺陷，外购件合格，材质有质保书。
2、产品整体外观无变形、无裂纹，标识清晰完整。
3、乙方应保证油烟设施及净化效果完全达到技术规格书规定的性能要求。

4、烟机净化器运行时白天噪音低于60分贝，夜晚噪音低于50分贝。

5、如所提供产品的性能不能满足技术规格书要求，乙方自收到产品使用人通知后2小时内应作出明确答复，并提出补救措施，但风险和费用将由乙方承担，如果长时间不能满足技术规格书要求，对甲方造成影响和损失，甲方有权拒绝支付油烟净化装置的款项；

6、乙方送货到现场验收时应提供产品合格证等合格证明、检验证明（各1份）。

五、服务及质保要求：

1、质保期：自安装调试合格之日起，提供为期12个月免费质量保修服务，质保期内应在24小时内响应并在2小时内到现场解决，响应不及时或故障处理不及时的，每逾期1小时，按合同总金额的3%支付违约金，违约金从付货款中扣除。中标方负责对设备质保期内向矿方提供的所有售后服务属无偿服务（含在质保期内免费为设备更换备品备件）设施、设备免费维护保修、备品备件的提供、特殊情况的免费技术支持等。质保期外中标方提供免费技术咨询服务，提供的主要专用设备、资料、标准件和非标产品，按市场价采购。质保期内中标方免费对油烟净化器清洗1次并出具清洗证明。

2、中标方负责对矿方操作人员免费技术指导，直至矿方操作人员完全掌握操作为止。

4、油烟机安装完成后两个月内要经第三方检测公司检测油烟达标出具检测报告后并报商丘市生态环境局永城分局，所有费用由中标单位负责。

六、其他要求
1、中标方需确保设备质量，保证提供的设备为永明、至蓝、华夏紫光、北京紫科品牌同档次及以上品质的全新原厂正品，技术参数、性能指标不得低于本文件技术要求，主材品质优良、工艺精良，各项质量、规格、性能均满足招标文件要求；
2、因项目场地条件特殊，油烟净化系统需根据现场实际情况进行定制化设计、供货，所有投标单位须在投标报名截止前到项目所属矿井开展现场实地踏勘，并与项目负责人李明开展技术对接交流，联系电话0370-5195391，投标报名截止前24小时内出具详细的尺寸方案，方案必须与现场匹配，且经使用单位与立项科室的现场核验。未按要求出具尺寸方案或出具的方案与现场不匹配的，其投标资格不予认可，投标文件按无效投标处理。

3、本技术要求为最低标准，产品须同时满足国家及行业规范标准。

4、安装后的油烟机噪音要控制在夜间50分贝以下，因食堂距离居民区较近，若出现噪音扰民，由中标单位对设备进行改造直至问题消除，期间产生的一切费用由中标方全部承担。

七、付款方式

根据矿方资金计划安排进行付款，合同总价款的10%作为质保金。
项目负责人：李明0370-5195391
附：1. 服务及质保承诺书

2. 基本技术参数响应表（偏差表）

附件1：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对高压风机及油烟净化器设备购置，在服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内答复，如需到达现场服务时，在接到通知后2小时内到达现场予以解决。
二、整机质保期为产品正常使用合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响食堂做饭或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每月不少于2次到矿服务、指导。
三、在安装调试和试运行过程中损坏或有缺陷的零部件我方及时更换。
四、设备指导安装期间，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、指导安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，调试设备时间不得超过1小时，因超时影响职工吃饭造成的损失由我方承担。
五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于8小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于4小时。
六、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工等工作顺利进行。
七、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至扣除整机设备费用。
（以上承诺为基本要求，供货方若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
单位名称（盖章）：
法人或授权代表签字：
日期：   年    月    日
附件2：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技
术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	油烟净化器，材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上，出口风量：≥20000m³/h。
	
	
	

	2
	高压风机，材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上，双层隔音板，出口风量：≥20000m³/h；电机功率：7.5KW。
	
	
	

	3
	集气罩，材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上。
	
	
	

	4
	集烟箱，材质：201不锈钢，厚度1.0MM以上。
	
	
	

	5
	烟机净化器运行时白天噪音低于60分贝，夜晚噪音低于50分贝，若出现噪音扰民，由中标单位对设备进行改造直至问题消除，期间产生的一切费用由中标方全部承担。
	
	
	

	6
	油烟机安装完成后两个月内要经第三方检测公司检测油烟达标出具检测报告后并报商丘市生态环境局永城分局，所有费用由中标单位负责。


	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：


