裕东发电除氟剂采购技术规范

一、总则

1.1本技术规范适用于商丘裕东发电有限责任公司（2×315MW）机组废水除氟药剂的供应及售后。

1.2本技术规范书提出了最低限度的技术要求，投标方保证提供符合本技术规范书和相关标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准满足其要求。

1.3投标方执行本规范书所列要求、标准，本规范书中提及的内容均满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本规范书所使用的标准如与我公司所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当本规范书中所提及的标准已修订时，以修订后版本执行。

1.4本技术规范书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

1.5投标方提供药剂采用的专利所涉及到的全部费用，以及配套的服务费用均已包含在报价中，投标方保证甲方不承担有关专利的一切责任。

1.6投标方提供高质量的药剂及配套服务，这些药剂应是成熟可靠、技术先进的产品，对本供货范围中的药剂质量负有全部责任，并且包括对外采购的药剂。

二、项目简介

商丘裕东发电有限责任公司外排废水通过小青沟排入浍河，为响应国家环保要求，裕东发电废水除氟项目于2020年7月8日正式建成投入运行，对脱硫废水、工业废水、循环水排污水及预处理反洗水等外排废水进行深度除氟处理，达到环保要求排放。
三、废水情况及工艺流程简介

3.1废水简介

裕东发电外排废水分两部分，一部分为化水车间产生工业废水、脱硫废水及生活污水，该部分经过收集、混合、调节，经除氟装置深度处理后，通过工业废水排污口外排，最大氟离子浓度约为10mg/l。另一部分为冷水塔循环水排污，该部分废水经除氟装置深度处理后，进入收集池后集中外排。最大氟离子浓度约为30mg/l。
3.2除氟工艺流程简介

两路废水分别进入两套除氟装置，工艺流程如下：
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含氟废水经提升泵进入反应沉淀池，加入除氟剂与废水中氟化物反应，在絮凝剂（阴离子PAM，分子量1200万）作用下等形成絮体，低速流入沉淀区，絮体在此区域沉淀至池底。沉淀区的上部装有斜管，细微的絮体在斜管上进一步去除。

裕东发电除氟装置配备有砂水旋流分离装置，采用的工艺为砂加载絮凝，根据絮体形成情况向系统内添加150目—200目石榴石砂。

沉淀池底部为污泥区，设置刮泥机，将污泥刮至中心泥斗。中心泥斗中的污泥由污泥泵回流或外排。

3.3污泥脱水简介

除氟装置排出的污泥，经泵输送至叠螺污泥脱水机，在叠螺污泥脱水机进口管道上加入阳离子 PAM（离子度50），脱水后的污泥收集在污泥调理池，经泵加压输送至全自动高压隔膜压滤机，压滤后干泥运出。

四、供货范围

	序号
	产品名称
	备注

	1
	除氟剂
	根据小试结果确定型号


五、技术参数及技术要求

5.1裕东发电外排废水主要指标控制 

	项目
	标准

	pH
	6-9

	悬浮物浓度
	＜70mg/L

	COD浓度
	＜100mg/L

	总磷浓度
	＜0.5mg/L

	五日生化需氧量浓度
	＜30mg/L

	氟化物
	＜1.5mg/L

	排放达标率
	100%


5.2投标方需委派技术人员实地调研，与甲方技术人员沟通，对裕东发电废水进行取样分析并出具分析报告，出具废水除氟加药调整方案。未到现场小试的投标方不予采纳。
5.3投标方保证提供符合技术要求的高质量产品及其相应服务，负责合同期内除氟药剂，并提供药剂化验单。

5.4投标方对除氟剂运输、卸料及售后服务等过程负责。

5.5投标方提供的除氟药剂在使用过程中应无需搭配液碱使用，不能对出水水质pH造成明显影响，确保出水pH达标。
5.6投标方所使用药剂不能引入新的污染因子，例如重金属、有机质等，上机后应取出水水样检测并出具第三方水质检测报告。

5.7除氟剂应清澈透亮，不应引入其他杂质，不增加污泥量。

5.8污泥中不应检测出危废，上机后应取污泥样品，出具第三方污泥检测报告。

5.9投标方应指派技术人员上机调试，确定加药量及加药调整方案，一星期内保证调试完成，出水达标。
5.10招标方使用过程中若出现调整等问题，投标方应在24小时内予以答复解决，仍不能处理合格时，应在48小时内派人现场指导调整，直至合格。

六、所需资质文件

6.1投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照。

6.2投标人须为本项目相关药剂生产厂家或代理商（须提供生产厂家授权委托书），提供相应的检测报告。

6.3投标人须提供自2023年1月1日以来至少2项药剂除氟类业绩证明材料（以加盖公章的合同扫描件为准，扫描件应清晰）。

6.4本项目不接受联合体投标。

考核要求

7.1除氟剂使用期间，因药剂问题发生废水氟离子超标事件，按照甲方《废水监督管理考核制度》进行相应考核。

7.2合同期间，除氟剂未达到约定的除氟效果，或因除氟剂导致的废水其他环保参数（COD、TP、NH3-N、TN、PH）出现超标情况。甲乙双方结束合同，合同期间发生的药剂费用由投标方全部承担。

7.3除氟剂投加量不应超过千分之三（每年七、八、九三个月不超过千分之四），超过部分不予结算。
八、其他说明
8.1接到送货通知两天内，运送指定数量的货物卸货至甲方指定地点。

8.2槽罐车司机及押运操作人员应熟悉药剂的化学物理性能及急救操作知识，随车配备足够长度的卸料软管、阻车器等配件，负责卸料操作（包括临时管道的连接及卸料泵的启停），卸料操作完毕后，保证地面冲洗干净。

8.3运输车辆应符合化学药品运输车辆要求和环保标准要求。

8.4除买方特别要求外，节假日不接受送货。工作日送货时间8:00-14:00。

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	1.裕东发电外排废水主要指标控制，pH6-9；悬浮物浓度＜70mg/L；COD浓度＜100mg/L；总磷浓度＜0.5mg/L；五日生化需氧量浓度＜30mg/L；氟化物＜1.5mg/L；排放达标率100%。
	　
	　
	　

	2
	2、投标方提供的除氟药剂在使用过程中应无需搭配液碱使用，不能对出水水质pH造成明显影响，确保出水pH达标。
	
	
	

	3
	3、投标方所使用药剂不能引入新的污染因子，例如重金属、有机质等，上机后应取出水水样检测并出具第三方水质检测报告。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

  单位名称（盖章）：

              日期：

附件2：

服务及质保承诺书
商丘裕东发电有限责任公司：

本单位针对废水除氟剂供货服务及质保方面承诺如下：

一、为贵司提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、在供货期间，如因产品质量问题或交货拖延、所供材料技术性能达不到要求，影响贵司生产或造成事故，责任损失由我方承担，使用人有权拒付物资款。由此产生的经济损失由我方承担。

三、我方承诺所供产品满足废水除氟使用要求，若使用人在使用过程中提出产品质量问题与我方协商不成时可委托第三方有资质单位进行检验，若不合格，无条件退货处理，期间发生的所有检测、运输、人工、生产影响等费用均由我方承担。检验期间不影响我方继续提供合格的产品。
 （以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
