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技术规格书

一、项目简介

顺和煤矿选煤厂的集控系统控制器CPU原型号1756-L73，升级后型号1756-L85E，CPU固件版本从Studio5000V30版升级至V33版。目前现有的集控系统电脑（工程师站）中软件版本与升级后固件不兼容，无法实现控制器编程、监控及故障诊断等核心功能，需对相关软件进行升级改造。

基本要求：通过软件升级，实现现有工程师站的系统升级和长期备份稳定。软件升级方面包括：保障选煤生产过程中设备控制、数据采集、状态监控及故障处理功能正常运行；优化工业服务器（私有云）设置、增加运行空间；将工程师站与所需的配套电脑升级为Windows10系操作系统；完成空压机在线监测（具备空气压缩机开停、风量风向、主要阀门开关状态的图元动态着色、动态闪烁及网络拓扑等功能，实现空气压缩机运行状态直观监视）；实现5069系列控制器与集中控制系统网络通讯与控制融合；升级与优化现有语音报警系统；将主厂房和压滤车间的压滤机控制环节融入现有的集控系统；调整优化原煤系统的组网逻辑（使其可以脱离整体单独控制）；完成网络冗余的规划，满足后续整体扩容20%的能力；备份一台工控机（买受人提供），将本次升级所涉及的软硬件功能全部备份一份，后期系统损坏时实现无缝切换。

二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	品牌
	备注

	1
	PLC编程软件
	9324M-RLDT20M
	1
	AB
	含安装调试

	2
	网络规划软件
	9357M-RLDRT101M
	1
	AB
	含安装调试


三、技术要求

（一）通用技术要求

兼容性：所有软件需与选煤厂现有集控系统硬件（1756-L85E控制器、工业交换机、工程师站电脑）及原有生产数据接口（如皮带机控制、筛分设备监控、液位检测）完全兼容，不得影响现有设备正常运行。

稳定性：软件运行平均无故障时间（MTBF）≥10000小时，支持24小时连续运行，在生产高峰期（设备满负荷运行）无卡顿、闪退或数据丢失现象。

安全性：软件需具备权限管理功能，支持按角色（如管理员、工程师、操作员）分配操作权限；PLC编程软件需具备程序加密功能，防止未授权修改；网络规划软件需提供防非法访问、数据传输加密的安全配置选项，保障DeviceNet网络通信安全。

可扩展性：软件需预留接口，支持未来选煤厂新增设备（如智能分选系统、除尘器等）的接入，可通过软件升级实现功能扩展，无需更换核心模块。

（二）专项技术要求

2.1 PLC编程软件

2.1.1 支持在线修改程序并下载，下载过程中不中断控制器对现场设备的控制（即“热下载”功能）；

2.1.2 具备实时数据监控界面，可显示至少200个关键变量（如电机电流、设备运行状态、故障代码）的实时值；

2.1.3 提供故障诊断工具，可自动识别控制器与现场设备的通信故障、模块故障，并生成故障报告（包含故障时间、原因、解决方案建议）。

2.2 网络规划软件（针对DeviceNet网络）

2.2.1 支持DeviceNet网络拓扑结构（如总线型、星型）规划与绘制，可自动检测网络中所有从站设备（如传感器、执行器、远程I/O），并生成节点清单（包含设备型号、地址、通信状态）；

2.2.2 具备DeviceNet网络关键参数实时监测功能：可监测总线负载率（阈值≤60%，满负荷生产时）、节点通信状态（在线/离线）、通信错误率（如CRC错误、超时错误，阈值≤0.1%），当参数超出阈值时自动触发声光报警；

2.2.3 支持DeviceNet网络配置管理：可批量分配从站地址（避免地址冲突）、配置通信波特率（根据网络长度自动推荐最优波特率）、备份/恢复网络配置文件（备份文件包含所有节点参数，故障时15分钟内可完成配置恢复）；

2.2.4 提供DeviceNet网络故障诊断工具：可定位故障节点位置（通过地址编码或物理位置标注）、分析故障原因（如总线开路、终端电阻缺失、设备电源故障），并生成故障诊断报告（包含故障排查步骤、解决方案）；

2.2.5 支持与PLC编程软件数据联动：可同步读取DeviceNet网络中各节点的实时变量（如传感器检测值、执行器动作状态），并在同一界面显示，便于工程师统一监控与调试。

四、出卖人所需资质文件

提供的控制元器件需附带产品合格证、罗克韦尔自动化（中国）有限公司项目授权书及出货证明，包含官方可查的序列号，以确定产品真伪和来源，不得提供翻新或陈旧设备。

五、项目实施与保障要求

为保证集控系统软件升级实施顺利进行，并保证升级后系统稳定可靠运行，供货人应满足以下几方面要求：

5.1 安装前准备：供货人需提前与甲方（顺和煤矿选煤厂）确认工程师站电脑硬件配置（如CPU、内存、硬盘空间）及操作系统版本，确保满足软件安装要求；提供软件安装手册、授权文件（正版授权书），并经甲方核验；同时需现场核查现有DeviceNet网络拓扑结构、节点数量及设备型号，制定针对性安装调试方案。

5.2 安装过程：供货人需安排具备熟悉AB品牌软件及DeviceNet网络调试经验的工程师现场安装软件，安装前需对工程师站现有数据（如历史程序、监控画面）及DeviceNet网络当前配置文件进行双重备份；安装过程中需关闭与生产无关的软件，避免影响现有集控系统运行，安装周期≤2个工作日。

5.3 调试要求：

PLC编程软件调试：完成软件与1756-L85E控制器、1756-DNB（或同类DeviceNet通信模块）的通信连接测试，验证程序下载/上传、在线监控、故障诊断功能正常；导入原有控制程序，重点测试与DeviceNet网络相关的控制逻辑（如从站设备启停、数据采集），确保与升级前一致。

网络规划软件调试：完成与1756-DNB通信模块的连接配置，自动扫描并识别所有DeviceNet从站设备，生成完整网络拓扑图；测试网络参数监测功能（总线负载率、错误率），确保满负荷生产时总线负载率≤60%、通信错误率≤0.1%；模拟节点离线、总线故障等场景，测试故障报警与定位功能准确性；备份当前网络配置文件，验证恢复功能正常。

调试报告：调试完成后，供货人需提交《软件安装调试报告》，包含安装步骤、调试项目（尤其DeviceNet网络调试细节）、测试数据、故障处理记录等内容，经甲方签字确认后方可进入试运行阶段。

六、验收标准

6.1 到货验收：供货人需提供软硬件安装介质（光盘）、正版授权证书、产品合格证、技术手册（纸质版1套+电子版1套，含DeviceNet网络规划操作指南），买受人核验货物型号、数量、资质文件。

6.2 安装调试验收（初验）：

软硬件安装完成后，测试所有功能（如PLC编程、DeviceNet网络规划与监测）均符合本规格书中“三、技术要求”条款；连续试运行72小时，软件无故障运行，DeviceNet网络通信稳定（无节点离线、无通信错误），数据采集与控制功能正常。

6.3 最终验收：

初验合格后进入30天试运行期，试运行期间软硬件运行稳定，DeviceNet网络无兼容性问题、数据丢失或通信故障。

供货人完成对买受人技术人员的培训（培训内容包括PLC软件操作、DeviceNet网络规划与故障诊断、日常维护），并提交培训文件。
买受人组织最终验收，通过测试，确认满足本文第一段的“基本要求”和生产现场需求后，签署验收单。

七、服务及质保要求

质保期：自最终验收合格之日起，软件质保期≥3年，质保期内供货人提供免费技术支持（含DeviceNet网络优化建议）、软硬件补丁升级及故障维修服务。

响应时间：质保期内，买受人遇到软硬件故障或DeviceNet网络问题时，供货人需在2小时内响应（电话或远程支持）；远程无法解决的故障，供货人需在24小时内派具备DeviceNet调试经验的工程师现场处理（煤矿所在地周边400公里范围内）。

技术支持：质保期后，供货人需提供终身技术支持服务（可收取合理费用），并定期（每半年）提供软件版本更新信息及DeviceNet网络维护建议。

培训服务：供货人需在软件安装调试完成后，提供2次现场培训（每次培训时间≥4小时），其中至少1次专项培训聚焦DeviceNet网络规划、参数监测与故障诊断，确保甲方至少3名技术人员掌握相关技能；培训后提供培训教材（含DeviceNet网络调试案例）及操作视频。

八、交货周期

供货人需在合同签订后10个工作日内完成软件发货（含安装介质、授权文件、DeviceNet网络规划资料）；到货后5个工作日内完成现场安装调试（含DeviceNet网络扫描与配置）。

九、其他要求

供货人需提供软件产品罗克韦尔自动化品牌方正版授权证明，确保产品合法性与正品性；同时需提供DeviceNet通信模块兼容证明文件。软件安装调试过程中，如需临时中断现有集控系统或DeviceNet网络运行，供货人需提前3天与甲方协商，选择在生产间隙（如夜班停产时段）进行，中断时间≤4小时。

本技术规格书未尽事宜，由双方协商补充，补充条款与本规格书具有同等法律效力。
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