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第一章 询比价采购公告

车集煤矿锅炉在线监测系统建设项目项目已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比价条件，按照项目批示，参照询比价采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。

一、项目概况

1、采购项目：车集煤矿锅炉在线监测系统建设项目

2、项目地点：河南省永城市车集煤矿

3、资金来源：自筹资金100%

4、采购方式：询比价采购

5、项目概况：根据商丘市生态环境保护委员会办公室下发的《商丘市2026年蓝天保卫战实施方案》第22条要求6月底前，完成全市4蒸吨/小时及以上燃气锅炉在线监测设施安装联网。车集煤矿现有2台4蒸吨/小时的燃气锅炉，冬季供暖时一用一备，根据文件要求需要建设在线监测设施并联网。

6、工期（服务期）：15天；

7、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。

二、供应商资格要求

1、供应商须依法注册具有独立法人资格,具有有效的营业执照；

2、拥有锅炉CEMS设施销售、设计、安装等资质。

3、供应商近三年以来具有类似项目业绩；

4、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

5、本次采购不接受联合体。

注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比价采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取

1.采购文件发售时间：2026年09月29日

2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。
四、响应文件
1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；
2、响应文件递交地址：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿316室；
3、评审时间：同响应文件递交截止时间；
4、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；
5、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
6、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式
采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

电子邮件：jinhaibo112637@qq.com

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。

第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	车集煤矿锅炉在线监测系统建设项目

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	自筹资金100%

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	对车集煤矿现有2台4蒸吨/小时的燃气锅炉建设在线监测设施并联网

	7
	工期或服务期限
	15天

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价       □固定单价          □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报总价，含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

一、项目内容

根据商丘市生态环境保护委员会办公室下发的《商丘市2026年蓝天保卫战实施方案》第22条要求6月底前，完成全市4蒸吨/小时及以上燃气锅炉在线监测设施安装联网。车集煤矿现有2台4蒸吨/小时的燃气锅炉，冬季供暖时一用一备，根据文件要求需要建设在线监测设施并联网。

2、技术方案
整套CEMS系统采用原位采样+预处理+分析监测+数据采集传输模块化设计，要求整体结构简洁、兼容性强、运维便捷，完全适配4吨燃气锅炉工况，具体包括：采样系统、烟气测量系统、烟尘测量系统、辅助参数测量系统、反吹系统、数据采集传输系统等组成。其中仪表分析单元由皮托管流速计（温度、压力、流量）、烟尘分析仪、烟气分析仪组成；采样系统将样品采集经预处理后供各分析仪表使用；系统泵阀及辅助设备由PLC控制系统统一进行控制，系统可自动实现上述包括数据采集、自动反吹、故障和超标报警等运行管理功能。系统通讯采用模拟量4-20mA输出和RS485A，RS232，MODBUS通讯协议，可根据要求接入到DCS系统。同时系统支持GPRS、CDMA、ADSL、以太网等多种通讯方式，将监控数据传送到环保主管部门。

（1） 采样子系统

采用全程高温伴热抽取式采样，无管路冷凝，保障烟气组分无损耗采集，适配燃气锅炉低温排烟工况。核心设备包括采样探头、伴热采样管线、过滤组件、采样泵。

采样探头：定制耐高温防腐探头，插入烟道有效监测断面，内置高精度初级过滤器，拦截微量粉尘，探头自带电加热温控功能，温控精度±1℃，防止烟气结露腐蚀设备；

伴热管线：采用120℃恒温伴热复合管线，双层保温、阻燃防腐，全程无死角伴热，避免烟气在传输过程中冷凝积水、组分流失；

采样泵：静音防腐真空采样泵，流量稳定可调，保证烟气匀速采集，满足分析仪进气压力要求，具备过载保护功能。

（2） 预处理子系统

针对燃气锅炉烟气高湿度、低杂质特性，设计多级精准预处理流程，完成烟气除尘、除水、稳压、稳流、干燥净化，为分析仪提供纯净待测烟气，杜绝水汽、微量杂质干扰监测数据。

核心流程：高温烟气采集→初级过滤→精密二级过滤→压缩机冷凝除水→干燥吸附→稳压稳流→待测烟气输入分析仪；

配置高精度冷凝器，快速去除烟气水分，露点温度稳定控制在2℃以下；配备精密过滤器，过滤精度0.1μm，彻底去除微量粉尘杂质；整套预处理系统具备自动排水、自动吹扫功能，可有效防止管路堵塞，适配长期连续运行。

（3）气态污染物监测子系统

核心采用紫外差分吸收光谱法（DOAS），精准监测SO₂、NOx、O₂浓度，是燃气锅炉低浓度污染物监测的最优技术方案，具备抗干扰能力强、无传感器老化漂移、校准周期长、精度高等优势。

工作原理：利用不同气体分子对特定紫外波段光谱的选择性吸收特性，通过光谱差分算法精准区分气体组分，消除水汽、粉尘干扰，实时计算污染物浓度；氧气采用高精度电化学传感器监测，响应速度快、稳定性高。

核心技术参数：

SO₂测量范围：0～100mg/m³（可扩展），精度≤±2%FS；

NOx测量范围：0～300mg/m³（可扩展），精度≤±2%FS；

O₂测量范围：0～25%VOL，精度≤±0.1%VOL；

响应时间：≤2s，数据更新频率1s；

具备自动量程切换、零点校准、量程校准功能。

（4）颗粒物监测子系统

适配燃气锅炉超低粉尘排放特性，采用激光后散射法原位监测，无需取样预处理，直接在烟道监测断面实时检测颗粒物浓度，设备无堵塞、免频繁维护，契合燃气锅炉低粉尘工况。

技术参数：测量范围0～50mg/m³，测量精度≤±3%FS，响应速度快，具备自动光学清洁功能，可杜绝烟道积灰影响监测精度，长期运行稳定性强。

（5） 烟气参数监测子系统

实时监测烟气温度、压力、流速、含湿量四大工况参数，为污染物浓度标况换算、排放量统计提供精准基础数据，完全符合国标换算要求。

温度监测：PT100高精度温度传感器，量程0～300℃，精度±0.5℃；

压力监测：微压差传感器，量程-1000～1000Pa，精度±1%FS；

流速监测：皮托管流速传感器，适配烟道微负压工况，量程0～40m/s，精度±2%FS；

湿度监测：电容式湿度传感器，实时监测烟气含湿量，精度±1.5%RH。

（6）数据采集控制子系统

由工业工控机、环保数采仪、组态软件、控制系统组成，是整套系统的核心数据中枢。负责采集各监测单元实时数据，完成数据运算、校正、存储、显示、统计，同时实现设备联动控制、故障诊断、数据上传功能。

核心功能：

1）数据处理：自动完成干湿基转换、标况浓度换算、氧量折算、小时/日/月累计排放量计算；

2）数据存储：本地存储周期≥3年，支持数据查询、导出、打印；

3）数据传输：稳定对接当地生态环境平台；

4）智能控制：自动控制系统采样、吹扫、校准、排水流程，异常工况自动保护；

（7） 辅助运维子系统

包含稳压电源、UPS不间断电源、校准气路、自动吹扫装置、机柜温控系统、防雷接地系统。UPS电源保障断电后系统持续运行≥30分钟，留存应急数据；自动校准单元配备标准零气、量程气，支持定时自动校准与手动校准；机柜恒温设计，保障设备在-10℃～50℃环境下稳定运行；全套防雷接地设计，杜绝雷击、电压波动损坏设备。

（8） 视频监控系统（满足HJ 1480-2026）

1）监控点位布设 

站房内部：至少1台网络摄像机，完整覆盖分析仪机柜、预处理设备、数采仪、标气存放区域，清晰记录设备操作、校准、维护全过程，无监控死角。

站房出入口：1台摄像机，监控站房门开关、人员进出。

采样平台/采样口：至少1台网络摄像机，覆盖采样探头、监测开孔、平台作业区域，监控采样点现场情况。

2）设备技术指标 

网络摄像机符合标准要求，支持24h不间断录像；具备智能分析功能，支持镜头遮挡、视频丢失、断网、区域入侵智能识别并产生报警信号。

配套 NVR 硬盘录像机，视频录像本地循环保存≥12个月；设备不具备本地删除、篡改视频、日志的功能，录像文件防篡改。

（9）监测平台

为了安装以及将来的维护方便，需要设立永久、安全的操作平台。

操作平台建立在监测点的正下方，平台的底面与测量点的距离在1米到1.5米之间。

操作平台的工作区域，应保证：平台的宽度(平台外侧到烟道的距离)应不小于1.2米；长度不小于1.5米。

操作平台的底面使用防滑钢板；平台上有1.2米以上的安全防护围栏，防护围栏要牢固可靠，在围栏的底部焊接一周宽100毫米的钢板，以防止安装零部件的丢失。

操作平台与地面之间要有容易通行的通道，当平台底面距离地面的高度≥10米时，应设置Z字形的楼梯结构。

当采样点设在烟囱上时，应同时设计安全的接近方式(如分段爬梯与平台结合的方式或升降梯)。安装高度根据烟囱及进风口高度确定，应满足：平台高度与进风口距离大于4倍烟囱内径。

使用的仪器配有仪表气供给装置，应为仪表气供给装置提供安装位置；其安装位置与监测点之间应有直接通行的道路以便进行清吹空气软管的固定。

监测平台可安装在烟道或烟囱上，具体安装位置由我公司现场工程师会同用户代表根据现场情况确定。一般情况下，控制监测平台到站房的走线距离小于30米。

（10）采样点开孔

取样点的位置应根据不同的应用需要来选取，它对整个系统的采样测量有直接的影响。采样点的位置由我公司工程师根据现场情况确定。

取样点的位置一般选在烟气进入烟筒之前砖或钢结构的水平烟道中心线上；也可以安装在烟囱上，并要考虑测量项目来选取。

手工检测孔由环保主管部门指定，环保检测部门认定。选点时应考虑影响测量的因素，如温度、压力、湿度、尘含量、稳流段（直管段的长度） 以及安装维护的方便安全等。开孔及法兰安装完成后，应以盲板封住，以免在安装前出现泄露或进空气等情况。 

（11）采样位置设计

采样口位置的选择是设备运行稳定的保证，根据国家标准HJ 76-2017 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法采样口位置选择如下：

气态污染物监测位于气态污染物稳定排放段，该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固

定污染源的排放。安装位置易于到达，便于日常维护，尽可能接近监测站房。安装位置应设置在距最近的控制装置，产生污染物和污染物的浓度或排放率可能发生变化部位下游不小于2倍烟道直径。 离烟气排口或控制装置上游不小于一倍烟道直径。

过程参数测量系统安装位置不影响颗粒物和气态污染物的测定。

安装位置易于到达，便于日常维护。测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和局上述部件上游方向不小于2倍直径处，当安装位置不能满足要求时，应尽可能选择气流稳定的断面，但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。 

（12）管线及桥架铺设

1）电源线及信号线的布置

平台上应有220V的电源，功率大约为2000W；另外，自分析站房主机柜到平台配电箱之间铺设 1 根信号线电缆，信号线选用  4 芯屏蔽的电缆；单芯线直径0.5-1mm2。再铺设 1 根电源电缆，选用抗拉耐腐  10 芯的电缆；单芯线直径0.75-2mm2。

3、工程地点：
车集煤矿锅炉房
4、材料供应：
此工程为交钥匙工程，所有材料均由施工方全部承担，并负责该系统验收相关的所有工作。
5、技术标准：

《固定污染源烟气（SO₂、NOₓ、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

《固定污染源烟气（SO₂、NOₓ、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）

《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）

《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254-2014）

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50131-2013）

6、验收标准：

系统调试完成后，依据HJ75-2017、HJ76-2017标准开展验收，确保系统零点漂移、量程漂移、重复性、准确度等技术指标全部达标；数据传输符合HJ212-2017，平台数据同步一致，不同厂家的技术方案可以适当调整，但必须顺利通过第三方检测与环保验收。

二、对投标单位的资质等级要求（投标资格要求或特殊的商务条件）
拥有锅炉CEMS设施销售、设计、安装等资质。

三、报价方案（报价表）
报总价。

四、工期要求及违约责任
1、合同签订后15个工作日完成设备安装；并协助车集煤矿办理锅炉排污许可，协助协调锅炉使用的相关手续，保证锅炉能够正常运行，否则不予验收、挂账，不予付款，造成罚款、损失由中标方承担。
2、设备质保：整套系统提供1年免费质保，核心分析仪器质保2年。
3、技术支持：提供7×24小时远程技术服务，故障快速响应，现场问题6小时内上门处理；

4、质量管控：建立设备出厂检测、安装调试检测、日常运行质控、年度比对校验四级质控体系，保障数据长期合规稳定；

5、培训服务：免费为企业操作人员、运维人员提供设备操作、日常维护、故障排查、数据合规培训。

五、其他要求：
无    

六、特殊的付款要求（如无，便写无）
无
第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。
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