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顺和煤矿主排水泵房自动化控制系统电气配件
技术规格书
一、使用地点：
顺和煤矿主排水泵房自动化控制系统需要采购一批电气配件用于检修维护。
2、 [bookmark: _Toc6993]货物名称及供货范围
供货范围：参考供货清单（包括但不限于以下内容，应满足系统功能需要）。
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	综保通信装置
	SR-ZBTX485
	块
	

	2
	触摸屏
	JBT-1031Kt
	块
	

	3
	总线桥
	CM-DS-BB-RS485
	块
	

	4
	控制变压器
	BT-KZ-JBK3150
	台
	

	5
	矿用本安型显示控制器
	KXH12
	台
	提供煤安证、防爆证

	6
	声光报警器
	KXB24
	台
	提供煤安证、防爆证

	7
	矿用隔爆兼本安型信号转换器
	KZC127
	台
	提供煤安证、防爆证

	8
	矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱
	KDQ1140（660）
	台
	提供煤安证、防爆证

	9
	双电源切换控制板
	JBT-200USB
	块
	

	10
	矿用压力传感器
	GPD60（B）
	个
	提供煤安证、防爆证

	11
	矿用隔爆型一体式阀门电动装置
	ZBY30，AC660V
	台
	提供煤安证、防爆证

	12
	矿用隔爆型一体式阀门电动装置
	ZBY60，AC660V
	台
	提供煤安证、防爆证

	13
	矿用隔爆型阀门电动装置
	QB5-0.6
	台
	提供煤安证、防爆证

	14
	工控机（操作员）
	JBT-OP
	台
	提供煤安证、防爆证

	15
	光纤收发器
	CM-DT-OT-OM24
	块
	提供煤安证、防爆证

	16
	模拟量输入模块
	PC-SIE-8AI-134
	块
	

	17
	PLC控制柜
	smart1200
	台
	提供煤安证、防爆证

	18
	电源模块
	PC-SIE-POW-3010
	块
	

	19
	数字量输入模块
	PC-SIE-16DI-131
	块
	

	20
	数字量输出模块
	PC-SIE-16DQ-132
	块
	

	21
	CPU模块
	JBT-CPU-511含软件
	块
	

	22
	485通讯模块
	PC-SIE-CP-3040
	块
	

	23
	矿用本安型环网交换机
	KJJ12
	台
	提供煤安证、防爆证

	24
	矿用本安型物位传感器
	JBT-GUCS10（A）
	个
	提供煤安证、防爆证

	25
	矿用本安型温度变送器
	GWP200-M（A）
	个
	提供煤安证、防爆证

	26
	数字超声波流量计
	LCZ-803(B)
	个
	提供煤安证、防爆证

	27
	矿用本安型振动传感器
	GBC20
	个
	提供煤安证、防爆证

	28
	模拟量采集模块
	CMDF9-8AD
	块
	

	29
	矿用本安型摄像仪
	KBA12
	台
	提供煤安证、防爆证

	30
	矿用本安型电磁锁
	SH12
	台
	提供煤安证、防爆证

	31
	矿用本安型三轴振动温度传感器
	GZW20/120
	个
	提供煤安证、防爆证

	32
	矿用浇封兼本安型直流稳压电源
	KDW127/12
	件
	提供煤安证、防爆证

	33
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	JBT-KDW660/12B
	件
	提供煤安证、防爆证

	34
	UPS
	JBT-CS2K
	台
	提供煤安证、防爆证


三、技术要求：
1. 综保通信装置:
1.1数据采集：通过 RS485、以太网读取多台综保电压电流功率、遥信（开关分合、告警）、保护动作事件、故障录波。
1.2规约转换（核心）：不同厂家综保协议不一样,转换成统一协议送给后台 / 调度，解决多协议不兼容。
2. 总线桥:
2.1双向转发：上送现场数据到监控后台、远方调度；接收后台下发遥控、修改定值命令，下发给综保执行。
2.2数据预处理：数据过滤、点表映射、逻辑计算，保障通信不中断。
3. 矿用本安型显示控制器:
矿用本安型显示控制器主要由矿用本安型触摸屏等组成，可实现触点型开关量信号采集、控制输出功能、串行通信、以太网通信、触摸屏显示、触摸屏控制、工作状态指示、语音信号输出等功能。该显示控制器适用于煤矿有瓦斯及煤尘爆炸危险的场所，可作为矿井生产系统集控、组网的核心设备，能够实现井下单台、多台设备的集中控制或地面远程控制。
A.防爆型式和标志
a)防爆型式：矿用本质安全型。
b)防爆标志：Exib I Mb 。
B.环境条件
(1)显示控制器应能在下列条件下正常工作。
a) 环境温度：0℃～+40℃；
b) 最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；
c) 大气压力：80kPa～110kPa；
d) 无显著振动和冲击的场合；
e) 无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；
f) 在井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物的场合。
(2)显示控制器应能承受的最恶劣的贮运条件。
a) 高温：60℃；
b) 低温：-40℃；
c) 最大平均相对湿度：95%RH(25℃)。
C.电气性能
(1)额定工作电压：12VDC
(2)工作电压范围：（10.8～13.2）V DC；
(3)工作电流：≤1000mA
(4)信号制
  具有开关量、模拟量采集.485、以太网等信号输入和输出。
(5)通讯信号
a) 端口数量：1路；
b) 传输方式：RS485、主从式、半双工、双极性；
c) 传输速率：9600bps；
d) 传输距离：1km（MHYVRP型传输电缆，1×2，7/0.37，0.75mm2）；
e) 信号工作电压峰峰值： ≤10.0V；
D.特点
a) 具有本安触摸屏人机界面和按键操作功能，操作简单、界面美观、设置方便。
b) 集成多种通信接口（RS232、RS485、以太网），支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP等多种通信协议。
c) 可方便接入工业环网，作为矿井生产系统集控、组网的核心设备，能够实现井下单台、多台设备的集中控制或地面远程控制。
4. 声光报警器:
4.1防爆型式：矿用本质安全型
4.2防爆标志：ExibⅠMb
4.3接口类型：RS485；传输方式：主从、半双工；传输速率：9600bps
4.4触发方式：无源干接点（继电器接点）触发。
4.4报警语音：支持128种报警语音定制。
5. 矿用隔爆兼本安型信号转换器:
信号转换器应为隔爆兼本安型，可直接供AC127V电源，无需另外配置直流电源箱，能够对外提供直流12V本安电源，无需另外配置本安电源箱。结构由开关电源、本安电源、串口IO联网模块、本安型RS485以太网转换模块等组成，可将现场的开关量、模拟量信号采集到控制箱内，通过内部程序的处理和逻辑运算，将开关量的控制信号输出，控制现场设备的开停。同时信号转换器跟485 通信设备和上位机进行数据交换，实现远距离、大数据量的监测监控。
A.防爆型式和标志
防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型。防爆标志：Exdb[ib Mb]I Mb。
B.环境条件
(1)信号转换器应能在下列条件下正常工作。
a) 环境温度：-5℃～+40℃；
b) 最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；
c) 大气压力：80kPa～106kPa；
d) 无显著振动和冲击的场合；
e) 无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；
f) 在井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物的场合。
(2)信号转换器应能承受的最恶劣的贮运条件。
a) 高温：60℃；
b) 低温：-40℃；
c) 最大平均相对湿度：95%(25℃)。
C.电气性能
(1)额定工作电压：AC127V；
(2)工作电流：≤400mA；
(3)输入信号：开关量、模拟量、485、以太网。
(4)通讯信号RS485信号：
a) 端口数量：1路；
b) 传输方式：RS485、主从式、半双工、双极性；
c) 传输速率：9600bps；
d) 传输距离：1km（MHYVRP型传输电缆，1×2，7/0.37，0.75mm2）；
e) 信号工作电压峰峰值： ≤10.0V；
以太网信号：
a）端口数量：1路；
b）传输方式：全双工TCP/IP传输协议；
c）传输速率：10/100 Mbps自适应；
d）传输距离：100m（超五类双绞线，1×8，0.2mm²）；
e）信号工作电压峰峰值：≤5V；
(5)电源输出
a) 1路DC24V输出，额定电压24.0V，额定电流450mA，过流保护值≤490mA，输出电压范围：23.0V～24.1V。
b) 1路DC12V输出，额定电压12.0V，额定电流650mA，过流保护值≤1500mA，输出电压范围：11.5V～12.2V。
D.功能及最大容量
a) 转换器具有自诊断功能，并且具有电源指示、故障指示、通讯指示工作状态功能。
b) 可以将1路RS485信号转换为1路以太网信号。
c) 可以将开关量、模拟量信号转换为1路以太网信号或1路RS485信号。
d) 信号转换时间不超过2s。
e) 模拟量信号转换处理误差不超过0.5%。
E.特点
a) 信号转换速度快、误差小，且安装简单，接线方便，稳定性高。
b) 具有RS-485、工业现场总线、工业以太网信号数字信号相互转换功能。
c) 具有自诊断功能，并且具有电源指示、故障指示、通讯指示工作状态功能。
d) 输入电源为AC127V，除信号转换功能外，还具有两路DC24V和DC12V本安电源输出功能。
6. 矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱:
[bookmark: _Toc62942556]A.概述
本装置专为煤矿井下各个信息化、自动化子系统的双回路安全供电而设计，适用于煤矿井下50HZ，AC1140V或AC660V电压等级的交流电源，输入为两路AC1140V或AC660V交流电源,输出为多种形式的交流电源、直流电源、本安电源。能够在主电源突然断电时自动切换至副电源供电；当主电源恢复供电后，自动切换回主电源供电，从而实现主备双回路电源之间的自动切换，为负载提供稳定可靠地电源供给，保障生产效率和安全。本产品普遍适用于井下环网交换机、监控分站、自动风门、矿用防跑车、井下照明综保、风机、水泵、皮带、瓦斯泵站等PLC自动控制系统，以及其他需求AC660V电源的设备。本产品按《KDQ1140(660)矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱企业标准》设计制造。
[bookmark: _Toc62942557]B.功能
a)输入主、备两路交流电源，输出多种形式电源。
b)具有双电源手动、自动切换功能。
c)具有主、备电源互锁功能，保证任意时刻只有一路电源接通。
d) 具有模拟量信号和开关量信号采集与显示功能；
e) 具有继电器输出控制功能；
f)能以RS485方式和以太网方式与下级设备进行通信；
g)能以以太网方式与上级设备进行通信。
h)具有过载、短路、漏电 、欠压、过压、漏电闭锁、三相不平衡等保护。
i)具有停电机械闭锁装置。
j)输入的两回路之间有可靠的电气闭锁，避免出现返送电或短路现象，两回路之间有独立的接线柱。
[bookmark: _Toc62942558]C.特点
KDQ1140(660)矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱安装简单，接线方便，稳定性高，采用智能控制器，确保设备运行稳定性。可满足主、副电源双向自动切换功能，主回路故障时自动切换至副回路供电，主回路恢复供电后，自动切换至主回路，全程智能自动化，无需人工辅助。电压满足多种电压等级，使用范围广，可同时满足多种设备同时使用。
a)设有手动切换和输出断开功能
b)智能控制、主、备电源全自动双向切换功能
c)采用高性能西门子PLC控制，安全可靠
d)支持以太网接口、485接口，可实现远程控制
e)具有各种保护功能
f)PLC预留多路开关量、模拟量输入输出接点，方便用户接入其他控制设备
g)10寸显示屏，工作状态一目了然
[bookmark: _Toc62942559]D.防爆型式和标志
防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型
[bookmark: OLE_LINK4]防爆标志：Exdb[ib Mb]I Mb
[bookmark: _Toc62942560]E.使用条件
a)最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；
b)大气压力：80kPa～106kPa；
c)无显著振动和冲击的场合；
d)无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；
e)在井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物的场合。
[bookmark: _Toc62942561]F.外形尺寸及重量
外形尺寸（长×宽×高）：743×613×1045（毫米）。
重量：约300kg。
7.矿用压力传感器技术要求：
7.1防爆型式：矿用本质安全型
7.2防爆标志：ExibⅠMb
7.3额定电压：DC24V；支持波动范围DC18-25V
7.4测量压力范围：0～10MPa；测量误差：±1%（满量程）
7.5信号接口：1路4～20mA输出（两线制）
8. 矿用隔爆型一体式阀门电动装置：
8.1防爆型式：隔爆兼本安型
8.2防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb
8.3额定电压：AC660V；
8.4主要功能:
a)就地操作：外壳上就地按钮，开‑停‑关，就地调试阀门行程。
b)远方控制：开关量接点远程开 / 关；4‑20mA 模拟量调节阀门开度。
c)保护功能 
扭矩保护：过扭矩自动停机，防止阀门卡死损坏阀体与装置；
电子限位：全开、全关位置停机；
电机过热保护；
故障信号输出：过扭矩、过流、故障无源接点输出。
d)信号反馈：阀门位置反馈，无源干接点（全开、全关）；模拟量 4‑20mA 开度反馈。
e)通讯（智能一体式标配）：RS485‑Modbus‑RTU，可以接入井下 PLC、泵房自动化、综保通信装置（通信管理机）上传地面监控，读取阀门状态、故障、开度，下发远方控制命令。
e)状态监视：壳体上显示屏，显示阀门开度、故障代码。
9. 矿用本安型物位传感器：
9.1防爆型式：矿用本质安全型
9.2防爆标志：ExibⅠMb
9.3输出信号：4-20mA
9.4测量范围：0-10米。
10. 矿用本安型温度变送器：
10.1防爆型式：矿用本质安全型
10.2防爆标志：Ex ibⅠMb
10.3量程范围：温度：0℃~200℃，精度：1.5%；                 
10.4传输接口：温度：4-20ma接口（负载不大于300Ω）。
10.5外壳材料：304不锈钢。
11.数字超声波流量计：
11.1防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型
11.2防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb
11.3输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载<600Ω）.RS485,传输速率（2400,4800,9600,）bps可调，最大传输距离1200m。
11.4 数据存储：累计流量、累计运行时间、各项设置参数及前 150 天的日历史数据、前 60 个月的月历史数据；掉电后数据可保存。
11.5显示器：2×16 位图形背光液晶显示器
12. 矿用本安型振动传感器：
12.1防爆型式：矿用本安型
12.2防爆标志：ExibⅠMb
12.3输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载500Ω）
12.4性能指标：速度测量范围：（0～20）mm/s，基本误差：±5%（满量程）
13.矿用本安型门禁控制器：
13.1防爆型式：矿用本安型
13.2防爆标志：ExibⅠMb
13.3输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载500Ω）
13.4 电气性能
13.4.1 供电电源
a) 额定工作电压：DC 12V； b) 最大工作电流：≤1.5A。
13.4.2 图像质量
在环境照度（50～300）Lux 下： a) 水平清晰度：400TVL； b) 灰度鉴别等级：7 级； c) 最低照度不大于 0.05Lux（有辅助照明）。
13.4.3 以太网电接口
a) 接口数量：1 路； b) 传输方式：TCP/IP 全双工； c) 传输速率：100Mbps； d) 信号工作电压峰峰值：≤5V； e) 最大传输距离：80m（使用 MHYV4×2×1/0.97 通信电缆）。
13.4.4 以太网光口
a) 接口数量：2 路； b) 传输方式：TCP/IP 全双工（波长为 1310nm 的单模光纤）； c) 传输速率：100Mbps； d) 光发射功率：‑15dBm～0dBm（0.03mW～1mW）； e) 光接收灵敏度：≤‑25dBm；f) 最大传输距离：10km。（使用 MGTSV 型单模光缆；光纤接点总数 8 个，其中热熔接点 3 个，冷熔接点 3 个，活动连接点 2 个）。
13.4.5 输入输出信号
a) 1 路接点型开关量信号输入：电阻≤300Ω 时可靠导通；电阻≥90kΩ 时可靠断开； b) 1 路无源继电器输出：接点容量为 DC12V/1A（阻性负载），接触电阻≤1Ω。
13.4.6 功能
a) 具有辅助白光照明功能，在最低环境照度 0.05Lux 下能看清实物； b) 具有人脸识别开锁功能，当人员位于控制器前方，人脸识别成功，控制器继电器动作； c) 具有以太网电信号传输功能，可通过以太网电口将通信信号上传给上位机，并接收控制命令； d) 具有视频对讲功能。e)具备7寸触摸屏，具备开锁以及泵房数据采集显示功能。
14.清单内未单独列明专项技术参数的各类配件、模块等设备，供货厂家须适配主排水泵房自动化控制系统所有配件硬件接口、通讯协议、供电规格等。需完全兼容现有系统，满足整机互换、通用替换使用要求。
四、符合标准
《煤矿安全规程》（2025版）
《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）
《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》（GB50581-2020）
《煤矿信号设备通用技术条件》MT/T287-1992
煤矿安全生产监控系统通用技术条件MT1004-2006
《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）
《信息技术设备的安全》GB4943.1-2022
《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）
《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3
《国际可编程控制组态语言标准》IEC1131-3
《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2023
《可编程序控制器》GB/T 15969.8-2025
《系统与软件工程软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）
《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006
《工业电视系统工程设计规范》GB/T50115-2019
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB/T 3836.2-2021
《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ 6201-2019
五、质量及验收要求
 1.产品到矿后，生产厂家与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由生产厂家负责解决；
2.在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。
六、服务及质保要求
1.安装后，设备达到完好运行状态，运行合格之日起十二个月或到货后十八个月，免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；
2.产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场； 
3.出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负；
七、包装、运输
1.产品单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期及其他有效信息；
2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。生产厂家负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏；
3.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签。
八、出卖方需提供技术资料要求 
设备发货时，向使用方装置各部件随机资料，随机资料包括装置详细的使用维护说明书，部件产品合格证、装箱单、安标证、防爆证，以上所有资料均要求提供中文版。
九、交货期 
接到产品使用人送货通知后10天内到货。
十、技术联系人
 张晗   15737910801
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