
锅炉除氧剂技术协议
                                                                  编号：

甲方：开封龙宇化工有限公司
乙方：
为了更好的搞好锅炉水质处理工作，确保锅炉安全、经济运行，双方本着互惠、互利、互信的原则，经友好协商，达成如下协议条款：

乙方向甲方提供药品参数指标及业绩和相关资质
1、参数指标
	项目
	指标
	达不到指标的影响

	pH（原液）
	≥9.0
	对水流经管线都会产生腐蚀

	浊度（原液）
	≤50NTU
	污堵结垢，影响锅炉排污

	硬度（1%水溶液）
	≤0.03mmol/L
	给水为反渗透水，控制硬度防止结垢

	联氨（原液）
	不得检出
	易挥发，有毒，对人体有害

	重金属（原液）
	≤0.00001%
	有毒，影响蒸汽品质

	毒性（原液）
	无毒级LD50＞5000
	达不到指标会对身体有害


生产企业业绩要求

（1）2020年以来此种药剂使用单位三家以上。
（2）近五年来与甲方有此方面业务往来，且使用效果较好得到甲方认可的同等条件下优先考虑。

生产企业有下列资质的同等条件下优先考虑

（1）高新技术企业证书。

（2）知识产权管理体系认证证书。

（3）安全生产标准化证书。

（4）生产企业应该具备ISO9001:2015质量管理体系要求证书。

二、双方责任

1、甲方责任：

（1）负责提供药剂的放置地点并指派专人配合乙方工作。
（2）负责按乙方所提供的加药方案及操作规程进行日常投加药剂，按双方认可的水质测试项目进行测试并记录。

（3）建立加药日常操作记录，如发现问题，及时向乙方通报。（4）应提前十个工作日提供采购计划，以便乙方生产与供货。

2、乙方责任： 

（1）负责及时提供质量合格的药剂到甲方指定仓库。
（2）负责制定相关的加药操作规程并指导甲方使用。
（3）技术服务：初期调试将派遣专业技术人员进行加药调试，直至锅炉水质指标平稳运行，后期提供对加药操作人员的技术培训和技术指导，保证药剂投加的正常使用。
（4）乙方需保证给水水质达到国家标准，投加药剂后，保证锅炉给水溶解氧指标达到国标要求，加药量≤100ppm，否则多出部分不予结算或停止使用。
（5）保证产品质量，乙方药剂使用后不能影响甲方锅炉炉水和蒸汽品质（不影响工艺产品质量），保证对锅炉本体、蒸汽管道、汽轮机没有任何不良影响。提供主要药剂成分。
（6）乙方提供加药泵等加药设施，并负责对加药设备进行终身免费及维修保养，确保客户正常使用药剂，使系统处于正常运行状态。

（7）提供出水水质分析报告表，并对现场药剂使用量实时监督检验和调整。

（8）甲方正常加药期间，如加药运行出现问题，通知乙方后，将会视客户距离在8-24小时到达现场进行处理。

（9）甲方正式加药后，乙方设立加药运行档案，提供周到细致的售后服务，保证甲方的水处理加药正常运行，确保设备的安全运行。

（10）乙方免费提供水处理方面技术咨询服务。

（11） 锅炉水处理剂均采用PE桶小包装，每桶净含量为25Kg。根据甲方要求及时回收旧桶，并负责运费和装车费。
三、合同争议的解决方式

   本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向合同签约当地人民法院起诉。
四、其它

1、本协议未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议；

2、本协议正式文本一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，双方共同遵守。

3、本协议自双方签字盖章后生效。

甲方： 
乙方：

单位(盖章)：                     
单位(盖章)：

代表签字：                          代表签字：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

年   月   日                        年   月   日
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