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城郊煤矿污水污物潜水电泵技术规格书

一、项目简介及使用地点：

城郊煤矿东南翼泵房排至地面的污水经污水池外仓、污水处理池、东风井泵房排至煤化工。拟采购三台污水污物潜水电泵，供污水池外仓至污水处理池排水使用。

二、货物名称及供货范围：
	序号
	名  称
	参考型号
	数量
	参数

	1
	污水污物潜水电泵
	200WQ400-13-30
	3台
	额定流量400m³/h，扬程13m，配套电机功率≥30kW，电压380V/50Hz


三、主要部件（或设备）配置要求：

1、整机为立式同轴结构，电机在上、水泵在下，由电机、密封总成、水泵及底座组成。

2、泵的设计与制造必须符合规格书内要求的水泵制作标准规范，泵体材质最低要求为HT250，泵轴材质硬度不低于45#钢，叶轮材质品质不低于不锈钢304。
3、水泵出水口采用DN200法兰连接。

4、水泵密封系统包括动密封、静密封、油室与辅助三部分组成。

4.1 动密封采用双端面机械密封结构（介质侧+电机侧，中间油室隔离），动静环摩擦副材质品质不低于碳化硅+浸渍石墨，弹性件材质品质不低于304不锈钢，密封圈材质品质不低于氟胶，具备较好的耐油、耐酸碱污水、耐老化、耐高温性能。

4.2 静密封包括全机止口、法兰、端盖均采用O形圈密封，材质品质不低于氟胶。
4.3 电缆密封采用环氧树脂灌封+硫化橡胶，防护等级达不低于IP68。

4.4 油室内充46#机械油，润滑冷却摩擦面并防泥沙侵入。

5、泵体铸件无砂眼、气孔、裂纹，整体焊接牢固、无夹渣，泵体表面使用环氧沥青漆进行防腐处理，涂层厚度不小于60μm。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

1、投标人必须提供有效的营业执照，近3年（2023年7月份以来）至少有3项同类产品业绩合同。
2、设备须提供水泵性能检测报告。

五、货物使用环境及范围：

环境温度-20℃～+40 ℃，矿井污水。
介质pH：4～10

介质密度：≤1.2×10³ kg/m³

潜水深度：≤5m

六、货物适用标准：

本产品性能符合国家及行业相关执行标准规定。

GB/T 3216-2016     回转动力泵 水力性能验收试验

GB/T 5657-2013     离心泵技术条件（Ⅲ 类）

GB/T 29531-2013    泵的振动测量和评价方法

GB/T 29529-2013    泵的噪音测量和评价方法

‌GB/T 43079.1-2023  《钢制管法兰、垫片及紧固件选用规定 第1部分：PN系列》

JB/T 8687-2013     泵类产品抽样检验

GB/T 13306-2011    标牌

GB/T 13384-2008    机电产品包装通用技术条件

GB/T 4942-2021     旋转电机整体结构的防护等级

JB/T 6880.2-2021   泵用铸钢件

GB/T 24674-2021    污水污物潜水电泵
七、技术参数：

额定扬程：13米

额定流量：400m3/h

电机功率≥30kW

电机电压：AC 380V

潜水深度：0.5m至5m

防护等级不低于IP68

绝缘等级不低于F级
效率≥73%
八、质量及验收要求：

1、产品的生产、制造、检验等严格按照相关规范执行，确保产品合格，发货前应对产品进行性能试验，无误后方可发货。

2、产品到货时必须是全新的、性能参数合格的，所有成套供货部件在出厂装箱前组装固定完好。随货应有详细的产品清单、产品合格证、检测报告、使用说明书等相关技术资料。

3、产品验收发现有产品质量问题的，供货方应及时更换，相关费用由供货方承担；发现技术资料不齐全的，供货方应及时补齐。

4、产品在使用过程中，若发现厂家存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣以及钻国家或行业漏洞现象，必须随时无条件更换，否则扣除全部质保金，并拉入黑名单。

九、服务及质保要求：

1、产品自投入使用之日起，提供不低于一年免费质保期。

2、提供终生维修和技术支持。若需要对设备进行性能检验时，供货方应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告。

3、供货方负责产品的长期售后服务。一旦产品出现故障，无论是保修期内还是保修期外，要求生产厂家在24小时内予以响应并将故障排除。

4、供货方应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

十、运输及包装要求：

1、产品出厂前，应采用适用于陆路运输的包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品能安全运抵现场。如果因包装或其防护措施不妥而造成产品损坏和丢失的，由供货方承担全部责任和费用。

2、装运的产品必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由厂方承担。

3、随产品提供的技术资料（生产许可证、出厂合格证等）应完整无缺，提供份额符合本规范的要求。

十一、供应商须提供技术资料要求：

供货方应提供产品使用说明书，产品试验报告、质量合格证等相关技术资料图纸。

十二、其他

无

十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：彭强，电话0370-5195340。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	整机为立式同轴结构，电机在上、水泵在下，由电机、密封总成、水泵及底座组成。
	　
	　
	　

	2
	泵体材质最低要求为HT250，泵轴材质硬度不低于45#钢，叶轮材质品质不低于不锈钢304。
	
	
	

	3
	水泵出水口采用DN200法兰连接。
	
	
	

	4
	动密封采用双端面机械密封结构（介质侧+电机侧，中间油室隔离），动静环摩擦副材质品质不低于碳化硅+浸渍石墨，弹性件材质品质不低于304不锈钢，密封圈材质品质不低于氟胶。
	
	
	

	5
	静密封包括全机止口、法兰、端盖均采用O形圈密封，材质品质不低于氟胶。
	
	
	

	6
	电缆密封采用环氧树脂灌封+硫化橡胶，防护等级达不低于IP68。
	
	
	

	7
	油室内充46#机械油，润滑冷却摩擦面并防泥沙侵入。
	
	
	

	8
	泵体铸件无砂眼、气孔、裂纹，整体焊接牢固、无夹渣，泵体表面使用环氧沥青漆进行防腐处理，涂层厚度不小于60μm。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对城郊煤矿污水污物潜水电泵项目，服务及质保方面承诺如下：

1.初次使用时厂家负责现场指导作业。

2.质保期为自产品安装调试合格运转12个月。在质保期内确因出卖设计、制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3.在质保期内，接到产品质量问题应在24小时内到达现场。非人为原因造成零部件损坏，免费停工维修和更换。

4.出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

5.产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

6.出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。

7.出卖人应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如出卖人没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由出卖人全部承担。

8.出卖人保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：


