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城郊煤矿西风井消防泵技术规格书

1.项目简介及使用地点

目前城郊煤矿西风井消防泵站水泵已使用十年之久，故障率高，影响西风井人员正常的生活用水，需购置两台消防泵进行更换。
2.货物名称及供货范围

	序号
	设备名称
	参考型号
	数量
(台)
	技术参数
	每台整机附件

	1
	消防泵
	XBD7.5/30
	2
	扬程：75m，流量：30L/s
	含配套电动机：参考型号YE4-200L2-2，380V，37kW，效率≥95.8%，立式结构。


3.主要部件（或设备）配置要求

3.1 水泵进水、出水段配置法兰连接方式，进水、出水管管径DN125。

3.2 水泵应有良好的密封结构，泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。采用标配硬质合金机械密封（消防专用防抱死）。
3.3 水泵轴材质性能不低于40Cr合金钢，并进行调质处理，泵体材质性能不低于HT250。
3.4 水泵轴承采用洛轴、哈轴等国内一线品牌产品。
3.5 水泵的叶轮选用不锈钢材质加工制作，确保耐磨、耐腐蚀。
3.6 水泵的制造试验技术条件和标准必须符合最新国家标准。
3.7 水泵机组在正常运行时，泵的噪音应符合JB/T8098的规定，距泵体外壁1m处的噪音不得大于85dB（A）。

3.8 水泵与电机传动方式采用直联方式；电机转子导条采用电阻值低的铜条材质，以减小电机自身的发热量。
3.9 消防泵选用上海凯泉泵业、南方泵业、东方泵业等国内一线品牌产品；配套电机选用一级能效等级的电机，品牌为卧龙电气、皖南电机、佳木斯电机等国内一线品牌。

4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

4.1 消防泵产品的3CF认证证书

4.2 厂家的ISO9001质量保证体系认证证书
5.货物使用环境及范围

工作环境温度-20℃—+40℃

空气相对湿度不大于95%（25℃时）

介质要求：清水、无腐蚀，固体杂质≤0.1%

6.货物适用标准
GB/T 3216-2016
《回转动力泵水力性能验收试验》


GB/T 5656-2008
《离心泵技术条件》(II类)


JB/T 8097-1999
《泵的振动测量与评价方法》


JB/T 8098-1999
《泵的噪声测量与评价方法》


GB/T 7233-2023
《铸钢件超声探伤及质量评级标准》


JB/T 9218-2015
《渗透探伤方法》


GB/T 4942.1-2006 《旋转电机外壳防护分级》(IP 代码)

GB/T 13306-2011  《标牌》

GB 18613-2020
   《电动机能效限定值及能效等级》


GA30.1-2002  
   《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》


GB3214-2007   
《水泵流量的测定方法》


GB 6245-2019

《消防泵》


GB/T 13384-2008
《机电产品包装通用技术条件》


7.技术参数

	水泵参考型号
	XBD7.5/30
	转速
	2900r/min

	流量
	30L/s
	吸水口承压能力
	1.6mpa

	吸程
	1m
	扬程
	75m

	安装方式
	立式
	必需汽蚀余量 (NPSHr)
	≤3.2m

	电机参考型号
	YE4-200 L2-2
	电机效率
	≥95.8%

	电机防护等级
	IP55
	电机绝缘等级
	F级

	配套电机功率
	37kw
	配套电机电压
	380V


8.质量及验收要求

8.1 出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

8.2 根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物数量、质量或规格与合同不符合或证实货物缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面向出卖人提出索赔。

8.3 在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

9.安装、调试要求

9.1 出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

9.2 设备需要安装时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人电

函后，3日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

10.服务及质保要求

质保期为自到货之日起18个月或自设备调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。
11.运输及包装要求

11.1 产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期

11.2 包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：

a)收货单位地址、名称和到站站名。

b)名称、型号。

c)制造厂名称、出厂编号和日期。

d)产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号。

e)贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

11.3 包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

11.4 重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

11.5 随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

11.6 出卖人负责货物的运输。货物在运输过程中，由于承运部门的责任而发生的损失由出卖人负责解决。

12.供应商须提供技术资料要求

设备到货时出卖人必须提供水泵和电机的产品合格证、水泵出厂检验报告、水泵说明书等必要的质量控制和保证文件。
13.技术联系人：彭强  0370-5195340

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	 分类
	    矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	泵部分
	消防泵进水、出水段配置法兰连接方式，进水、出水管管径DN125。
	　
	　
	

	2
	
	水泵采用标配硬质合金机械密封（消防专用防抱死）。
	
	
	

	3
	
	水泵轴材质性能不低于40Cr合金钢，并进行调质处理，泵体材质性能不低于HT250。
	　
	　
	

	4
	
	轴承采用洛轴、哈轴等国内一线品牌产品
	
	
	

	5
	
	水泵与电机传动方式采用直联方式。
	
	
	

	6
	
	水泵的叶轮选用不锈钢材质加工制作，确保耐磨、耐腐蚀。
	
	
	

	7
	
	消防泵选用上海凯泉泵业、南方泵业、东方泵业等国内一线品牌产品。
	
	
	

	1
	电机部分
	电机转子导条采用电阻值低的铜条材质，以减小电机自身的发热量
	
	
	

	2
	
	电机选用一级能效等级的电机，电机效率≥95.8，品牌为卧龙电气、皖南电机、佳木斯电机等国内一线品牌。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
                        法人或授权代表签字：
                        单位名称（盖章）：
                        日           期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对消防泵（含电机）采购项目，服务及质保方面承诺如下：
1、初次使用时厂家负责现场施工和指导作业。

2、质保期为自到货之日起18个月或自设备调试合格起12个月。在质保期内确因出卖设计、制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3、在质保期内，产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。非人为原因造成零部件损坏，免费停工维修和更换。

4、出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

5、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

6、出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。
7、出卖人应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如出卖人没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由出卖人全部承担。
8、出卖人保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日           期：


