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一、项目简介及使用地点

根据顺和煤矿选煤厂的实际生产运行情况，需采购3套变频器及其配套组件和内部元器件，用于选煤厂机电设备控制调节。为保证其能满足安全、技术、工艺质量等指标要求，特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	品牌
	备注

	1
	变频器
	PowerFlex753 PN61917
	2
	AB
	含安装调试及其相关的技术服务

	2
	变频器
	PowerFlex753 PN61921
	1
	AB
	


三、主要部件配置要求及技术参数

（一）使用环境及范围

1、环境温度：-10℃～40℃；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:现场潮湿；

4、安装场所：厂房内；

（二）主要技术要求

1、变频器采用一体式结构设计，内部模块化结构单元，滤波及控制器件全部内置。内部PLC的主控器单元可与选煤厂自动化系统实现通讯互联，免费开放协议进行数据传输，具有DeviceNet通信接口，将运行信息传至监控中心上位机，免费接入买受人现有集中控制系统。

2、变频器功率模块采用罗克韦尔自动化（中国）有限公司产品；变频器核心控制单元采用罗克韦尔自动化（中国）有限公司产品。其采用模块化设计，每个功率单元的机械和电气性能完全一致，所有单元可以互换。

3、具备中文显示界面功能，输出电流、功率、速度、温度等数据实时显示，能够查询内部参数配置和历史故障记录并实时存储，存储时间要求高于1年。

4、前门设置矩阵键盘，便于对设备进行参数设置，具有启动、停止、紧急停车等按钮，急停按钮具备急停挂锁功能，前门具有变频器键盘快插式调试接口。变频器侧面具有带急停操作的闭锁功能把手，能够快速给变频器停送电。

5、具备欠压保护、过压保护、瞬间过流、接地故障保护、过载保护、电机过温保护、信号丢失保护、缺相保护、超频保护、功率器件的过热保护、漏电闭锁等，保护性能应符合产品标准规定。变频器主回路具有浪涌吸收保护电路，主电源断电恢复后，变频器原设定参数不变。

6、变频器具有开机自检功能，能够诊断出当前状态是否正常，并能在显示屏上显示故障代码或具体故障情况。

7、变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在-15%～+10%额定电压波动范围内能够满载输出。在0～100%调速范围内，变频器输入侧的功率因数不小于0.9；频率调节精度1Hz。

8、具有模拟量输入及I/O接口可方便地完成对外部的控制功能及接收外部控制信号。

9、变频器可提供电机过载的反时限保护功能，根据电流变化率进行保护，电流上升越快，保护时间越短。电流在稳定超出额定电流的1.5倍运行1分钟即保护停机，电流超出额定电流1.2倍运行30分钟保护停机。

10、友好的用户界面：采用全中文LCD显示，可面板轻触按钮直接操作，适合国人使用习惯；全中文文字表述；大屏幕显示，可对多组参数进行设置，没有烦琐的参数代码号，参数设置准确、直观、便捷；运行参数同屏显示。

四、适用标准

GB14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备  第一部分：总则》

进口电气设备遵守国际电工委员会IEC标准

GB/T 12668.2-2002 《调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》

GB/T 3797-2016  《电气控制设备》

GB 14048.1-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分 ：总则》

GB/T 14549-1993 《电能质量公用电网谐波》

GB/T 12325-1990 《电能质量供电电压允许偏差》

五、质量及验收要求

1、产品制造加工质量必须符合技术规范书及技术协议要求，产品整体外观各部位做防锈处理，刷漆均匀、光滑，出卖人方可发货。

2、设备出厂后，厂家要及时提供质量检验合格证、试验报告和产品说明书（含外购件）给买受人。

3、交货周期为30天。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。另投标时要注明各配件明细价格表。

六、安装、调试、服务及质保要求

1、出卖人终身免费指导安装调试、技术培训和技术服务。

2、出卖人接到使用方通知后，2日内派技术人员赴现场无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。

3、出卖人免费为买受人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时。

3、质保期自设备调试合格起12个月，或者货到现场满18个月，以先满足条件者为准；质保期内出现质量问题，出卖人免费提供更换配件，更换后质保期顺延。

4、设备发生故障时，维修服务人员12小时内到矿，所需配件要及时到矿（常用件12小时内到矿，大型件24小时内到矿）。日常大修维护期间，出卖人接到使用方通知，及时派服务人员到现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，保证整机符合国家各项行业标准要求。

5、整机和配件供应及时，技术服务迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。终身提供无偿设备技术及设备维修服务，软件终身免费升级和服务，终身提供优惠的配件，中标厂家提供易损件明细及价格表。

6、根据买受人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料、与质量检验合格证、或试验报告、或产品说明书不一致等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若出卖人撤走设备，必须等买受人将设备拆除，具体时间由买受人根据生产情况确定。

七、资质、证件要求 

出卖人在投标时提供类似业绩不少于3项，且使用年限不低于1年。

提供罗克韦尔自动化（中国）有限公司项目授权书及出货证明。

八、随机资料要求

设备到货时必须提供以下图纸及资料纸质版不少于3套，电子版1套，包括电气系统原理图、零部件维护用图，产品安装、使用、操作维护说明书等。

供货产品需包含官方可查的序列号，以确定产品真伪和来源，不得提供翻新或陈旧设备。
九、供货要求及其他                

1.技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合技术要求和国家、行业标准的优质产品。技术要求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着出卖人提供的设备完全符合本规范书的要求。

3.出卖人提供合同总价5%的易损备品备件（具体明细由双方协商提供）。

4.出卖人应拥有提供产品的完全自主知识产权，有关专利权、知识产权争议，所有责任（费用）由出卖人承担。

5.交货日期：合同签定后30个日历天（自然日）内。

6.交货地点：永煤集团股份有限公司顺和煤矿选煤厂，出卖人负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由买受人负责。

7.其它未尽事宜，双方协商解决。

联系人： 胡智鹏  15238568720
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