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赵固一矿万兆环网升级改造技术要求

一、项目总体要求

本项目旨在解决赵固一矿现有万兆工业环网核心交换机存在的电源模块故障、业务板卡光口硬件故障等问题。通过更换原厂硬件、升级固件、优化环网协议及新增电源监测功能，消除故障隐患，提升网络自愈能力与传输效率，确保井下视频、集控、广播等关键业务的高可靠性传输。
二、维修升级技术内容

（一）硬件故障维修

对故障的电源模块、万兆业务板卡进行更换，更换的电源模块与万兆业务板卡必须为原厂全新合规配件，型号与现网设备完全兼容。 配件需支持热插拔，更换过程中不得中断现有业务。

（二）电源运行状态实时监测功能

需在线实时采集电源模块的工作电压、工作电流、工作温度、通断状态等关键运行参数；支持故障异常告警输出，当出现电源过载、电压异常等故障时及时产生告警，实现电源故障提前预警，便于运维人员远程监控。

（三）固件升级与环网协议优化
将核心交换机固件升级至设备原厂稳定适配版本，升级过程不得中断现有在用业务，升级完成无版本报错、功能缺失问题。根据矿井万兆环网现场实际工况优化环网协议相关运行参数，优化环网故障自愈切换机制、数据转发策略，缩短环网链路故障切换时间，降低网络延时、丢包概率，提升工业环网抗干扰能力与容错能力，保障井下多业务并发传输稳定可靠。

三、质量及验收要求

1.维修升级工作完成后，核心交换机电源模块供电稳定，无掉电、重启等异常现象；万兆业务板卡各光口链路连接正常，传输无丢包、无断联；电源运行状态实时监测功能完整可用，参数采集准确、异常告警触发及时；交换机固件升级完成，环网协议参数配置优化到位，环网自愈切换、数据转发性能满足矿井现场需要，能够稳定承载井下工业视频、应急广播、皮带集控、采掘智能化等各类业务的数据传输，无网络卡顿、业务中断现象，完全满足矿井安全生产网络使用要求。

2.维修更换所用配件均为原厂全新合规配件，与现有环网架构、设备版本完全兼容，不得使用翻新、拆机配件，保障系统整体配套稳定。

四、服务地点

赵固一矿。

五、服务期限

合同签订后接到矿方通知30日内完成核心交换机维修升级全部工作，包含故障排查、硬件更换、功能调试、软件优化、现场测试验收。

六、付款方式

无预付款，设备升级改造完毕经验收合格后，乙方开具13%增值税专用发票，甲方挂账后分期支付至合同修理款的90%；10%质保金待使用一年无质量问题一次性支付（质保期内出现质量问题，影响设备运行连续性，将从设备重新投入运行日起重新计算质保期），逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。
七、其他要求

1.自设备维修升级后，验收合格之日起开始计算保质期，设备享有12个月免费质保服务，在12个月内设备出现任何硬件故障、新增功能失效、软件异常等问题，均需得到快捷的免费维修或更换。 

2.施工过程须遵守赵固一矿现场安全管理相关规定，做好网络施工防护，最大限度降低对矿井在用网络业务的影响。

