顺和煤矿视频双机热备软件项目技术规范书

一、项目简介及使用地点

依据 2025 版《煤矿安全规程》2026版《煤矿重大事故隐患判定标准》相关规定，矿井视频监控系统需实现 7×24 小时不间断稳定运行。顺和煤矿现有工业视频监控平台采用海康威视综合安防管理平台 V1.7 版，当前为单机独立运行模式，无冗余备份机制。一旦服务器出现网络中断、机房断电、硬件损坏、操作系统崩溃等故障，会直接造成前端摄像头、井下分站、调度大屏、上级监管平台视频画面中断、录像丢失，无法满足安全生产实时监控、事故溯源、应急调度等工作需求。

永煤公司顺和煤矿

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双机热备软件 | iOMS Ent-HAMANAGER | 套 | 1 |  |
| 2 | 平台管理服务器 | DS-VM22R-CL/R2/PZ | 台 | 1 |  |
| 注：矿井现使用平台为iSecure Center综合安防管理平台，服务器系统为linux 7系统，需支持现有设备接入。 |  |  |  |  |  |

三、主要部件（或设备）配置要求

整体架构设计采用主备双机热备架构，两台服务器部署相同业务组件，包含监控管理、图像解码、录像存储、设备接入、平台上传五大核心业务模块。

1． 正常运行模式：主机承担全部业务负载，备机处于同步待机状态，实时同步主机配置文件、设备台账、录像数据流、日志信息；

2． 故障切换模式：热备管理软件实时检测主机运行状态，检测到主机失联 / 宕机后，自动在备机拉起全部业务，完成接管；

3． 数据同步机制：配套专用视频录像同步程序，保障录像文件、设备参数、用户权限双向实时同步，切换后无数据断层。。

配置同步：设备 IP、通道参数、用户权限、录像计划、大屏解码配置实时双向同步；

录像同步：采用增量实时同步机制，主机产生的视频录像实时传输至备机存储，切换后录像可连续调取；

日志同步：操作日志、设备告警、故障记录同步备份至备机，完整留存安全监管溯源资料。

4． 授权与激活

单套授权、单一激活码绑定双服务器硬件指纹，一套软件实现双机热备，无需两套授权，简化审批流程；

激活永久有效，支持后期平台升级、补丁更新同步授权。

5． 统一运维管理

双机热备环境中的安装/卸载/升级/回滚、安装/卸载补丁、安装资源包等运维行为只需在运管上操作，通过带入同步至备机，无需人工再在备机上处理一遍，大大降低操作复杂度。软件自带集群监控界面，能够实时监控主备服务器状态，并针对中间件的运行状态、数据同步等指标进行实时展现，能够直观掌握双机热备健康状态；

6． 海康威视平台管理服务器；

6.1 标准机架式服务器，内置HIKOS操作系统；

6.2 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；

6.3 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；

6.4 硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；

6.5 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

6.6 PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

6.7 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

6.8 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1. 系统检验报告；（投标时提供）

2. 出厂检验报告；（交货时提供）

3. 产品合格证；（交货时提供）

4. 为保证矿井的合法权益，保证投标方更清楚、彻底了解矿井系统架构部署，更真实、合理的报价，投标方可自行到矿进行现场勘察、交流。

五、货物使用环境及范围

5.1系统中用于机房、调度室的设备，应能在下列条件下正常工作：

1. 环境温度：-10°C～40°C；

2. 相对湿度：20%～70%；

3. 温度变化率：小于10°C/h；

4. 大气压力：80kPa～106kPa。

5.2 地面设备交流电源应符合下列要求：

1. 额定电压：380V、220V，允许偏差-10%～+10%。

六、货物适用标准

1． 遵循标准：系统升级应遵循国家及行业相关的信息技术标准、安全标准和规范。

2． 可维护性：系统设计应具有良好的可维护性，便于后续的升级、维护和优化工作。

3． 文档化：提供完整的技术文档和用户手册，包括系统操作手册、电脑端和移动端应用手册等。

4． 搭建主备双机热备集群，部署 iOMS Ent-HAMANAGER 双机热备管理软件，实现监控全业务自动故障切换；

5． 适配现有海康威视综合安防平台，兼容井下、地面全部监控点位，满足上级监管平台上传要求；

6． 简化运维管理，实现集群统一监控、一键同步配置、批量升级维护，降低人工运维成本。

七、质量及验收要求

1. 设备再出厂前进行严格的测试、检验，并提供产品的各种资质，如产品合格证、使用说明书等出厂随机资料，以便进行货物验收；

2. 设备到货后，双方共同进行设备到货验收，根据合同约定，查验包装、产品、型号、数量，签字确认；

3. 合同签订后在10天内完成供货，特殊情况需根据矿要求时间供货。

八、安装、调试要求

1． 安装指导: 设备到货经双方验收合格后，由厂家安排专人对产品进行安装指导以及培训；

2. 使用指导：在产品试用及使用之前,针对产品的使用方法及注意事项进行指导培训；

3. 系统试运转：在试运转期间，系统出现故障、设备出现异常， 厂家应立即提出解决方案、立即处理，并排除故障，保证系统的正常 使用及运行；

4. 安装、调试期间厂家必须保证工程技术专业人员驻矿，并服从矿方安排。

九、服务及质保要求

9.1服务承诺：

1. 设备及系统出现问题时，厂家在接到电话 15 分钟内有响应，若电话中不能解决，及时联系服务人员将在 24 小时内赶至现场处理故障；

2. 负责调试，并免费提供技术培训及技术支持；

3. 对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果及时反馈；

4. 提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，平台软件实行终身远程维护，软件交付后 24 个月内免维护费；

5. 无偿协助第三方进行系统融合。

9.2人员培训：

1. 培训内容包括与应用系统相关的软件模块、系统功能应用、系统配置、管理、运维、功能配置与开发培训、项目管理方法、业务流程梳理方法的培训等项目，中标方应提供培训计划、培训课程概述（大纲）、培训的目的等，培训时中标方应提供相关的中文培训资料；

2. 中标方应提供贯穿项目全过程的培训服务，针对不同阶段、不同角色、不同的需求组织多种形式的培训，如课堂培训、现场培训、自助学习多媒体课件等，实现知识转移，以便使用户全面掌握系统功能、特点和必要的运维知识，保障系统长期稳定地运行。

十、运输及包装要求

1. 由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由中标方承担；

2. 包装保证设备及各部位不存在碰撞、损伤等现象，包装物不得回收。

十一、供应商须提供技术资料要求

1. 中标方应提供项目所涉及设备的产品质量检验合格证2套，检验报告1份，装箱单、交货明细；

2. 项目所涉及设备应出具产品的原厂原件证明；

3. 当项目施工完成后，厂家负责提供系统维护所需的全部技术资料；

4. 其他应提交的相关资料及证明。

十二、项目商务和技术响应书

视频双机热备软件项目商务和技术响应书

报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日

| 序 号 | 物资名称及参考型号 | 主要配置参数要求 | 投标品牌、型号及参数 | 是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双机热备软件（iOMS Ent-HAMANAGER） | 整体架构设计采用主备双机热备架构，两台服务器部署相同业务组件，包含监控管理、图像解码、录像存储、设备接入、平台上传五大核心业务模块。 1． 正常运行模式：主机承担全部业务负载，备机处于同步待机状态，实时同步主机配置文件、设备台账、录像数据流、日志信息； 2． 故障切换模式：热备管理软件实时检测主机运行状态，检测到主机失联 / 宕机后，自动在备机拉起全部业务，完成接管； 3． 数据同步机制：配套专用视频录像同步程序，保障录像文件、设备参数、用户权限双向实时同步，切换后无数据断层。。 配置同步：设备 IP、通道参数、用户权限、录像计划、大屏解码配置实时双向同步； 录像同步：采用增量实时同步机制，主机产生的视频录像实时传输至备机存储，切换后录像可连续调取； 日志同步：操作日志、设备告警、故障记录同步备份至备机，完整留存安全监管溯源资料。 4． 授权与激活 单套授权、单一激活码绑定双服务器硬件指纹，一套软件实现双机热备，无需两套授权，简化审批流程； 激活永久有效，支持后期平台升级、补丁更新同步授权。 5． 统一运维管理 双机热备环境中的安装/卸载/升级/回滚、安装/卸载补丁、安装资源包等运维行为只需在运管上操作，通过带入同步至备机，无需人工再在备机上处理一遍，大大降低操作复杂度。软件自带集群监控界面，能够实时监控主备服务器状态，并针对中间件的运行状态、数据同步等指标进行实时展现，能够直观掌握双机热备健康状态； |  |  |
| 2 | 平台管理服务器(DS-VM22R-CL/R2/PZ) | 海康威视平台管理服务器； 1 标准机架式服务器，内置HIKOS操作系统； 2 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 3 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 4 硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 5 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6 PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 7 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 8 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 |  |  |
| 付款方式： 1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。 |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后接通知10天内。 |  |  |  |  |
| 质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，平台软件实行终身远程维护，软件交付后 24 个月内免维护费。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。 |  |  |  |  |
| 其他承诺的优惠条件： |  |  | （如有，请列明） |  |
| 说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。 |  |  |  |  |

十三、其他

无

十四、技术联系人及联系方式

毛新展0370-5193389，15090588709。

段  锦13781666597