# 永煤集团顺和煤矿

柜式离心通风机技术规范书

编制单位：顺和煤矿机电科

编    制：

审    核：

机电副总：

编制日期：  2026年9月

顺和煤矿柜式离心通风机项目技术规范书

一、项目简介及使用地点

本项目为顺和煤矿食堂使用，设备安装于食堂楼顶露天区域，主要用于食堂室内油烟、异味排风及空气置换，设备需适配楼顶露天工况，具备防雨、低噪、稳定长效运行能力。

二、货物名称及供货范围

1、货物名称：柜式离心通风机

2、设备型号：HTFC-25

3、供货范围：全新整套HTFC-25柜式离心通风机主机、包含驱动传动组件、固定支架、防雨防护配件、安装辅材等。

三、主要部件（或设备）配置要求

设备采用一体化柜式箱体结构，外置电机传动设计，适配楼顶长期运行，主要配置要求如下：

1、箱体：采用优质镀锌钢板一体成型，双层箱体结构，内置消音保温防火夹层，表面防腐防锈处理，防水防尘、抗老化，适配户外露天环境，箱体结构稳固、振动小、低噪音。

2、叶轮：多翼式前倾高效离心叶轮，优质合金材质，经动平衡校正，运转平稳、风量大、效率高、不易积尘、耐腐蚀，适配食堂排风工况。

3、电机：国标纯铜芯高效节能电机，外置式安装，隔离高温气流，散热性能优异，绝缘等级高、防水防尘、运行稳定、温升低，适配24小时间歇运行工况。

4、传动组件：高精度铸铁皮带轮、耐磨工业传动皮带、调质精密主轴、国产名牌轴承，传动平稳、损耗低、耐用免频繁维护，配备皮带防护外罩。

5、辅助配置：配套楼顶固定减震支架、防雨顶盖、进出风接口、密封配件，有效降低设备运行震动及噪音，抵御户外风雨侵蚀。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、设备具备消防通风设备相关检测报告、产品合格证、出厂检验报告、3C认证。

2、提供设备型式试验报告、性能检测报告。

五、货物使用环境及范围

1、安装位置：食堂楼顶露天区域，户外使用环境。

2、工作环境：常温通风工况，适配食堂油烟、潮湿空气排放，可适应户外日晒、风雨、温差变化。

3、环境温度：常规-20℃～+60℃环境稳定运行，具备良好的户外耐候性。

六、货物适用标准

1、GB/T 19074-2018 《通风机 安全规程》

2、GB 15930-2024   《建筑通风和排烟系统用防火阀门》

3、GB/T 2888-2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》

4、国家及行业现行通风设备制造、安装、验收、消防安全相关规范及标准。

七、技术参数

设备型号：HTFC-25 低噪声柜式离心通风机

1、机号：25#

2、风机结构：柜式箱体、外置电机传动、离心式送风

3、风量：34000m³/h

4、风压：650Pa

5、匹配功率：11KW（常规适配食堂工况）

6、转速：700r/min

7、运行噪音：≤75dB(A)，低噪运行

8、结构特点：双层消音箱体、防水防尘、减震降噪、户外耐候、运行平稳、免频繁维护

9、工作方式：可连续间歇运行，适配食堂日常排风需求

八、质量及验收要求

1、柜式离心通风机应满足技术要求和国家制造验收标准，此物资型号仅供参考，投标单位可按自身型号投标，但投标物资的性能、参数需满足或高于本技术要求。

2、现场验收：当物资到达现场后，双方就互相约定的物资质量、规格、数量等进行验收，如果发现质量、规格、数量与合同规定不符时，矿方有权拒收。

3、安装完成后进行整机调试，风量、风压、噪音、运行稳定性均满足设计及使用要求。

九、安装、调试要求

出卖人负责现场指导安装，直到完全符合技术要求为止。

十、服务及质保要求

1、质保期：自设备安装调试验收合格之日起1年或货到现场满18个月，以先到者为准。

2、质保期内，因设备自身质量问题，出卖人免费包修、包换、包退（易损件除外），免费处理设备故障及技术问题。

3、质保期外，出卖人提供终身技术支持及维修服务，及时响应设备故障处理需求。

十一、运输及包装要求

出卖人负责将所购买的产品送到顺和矿内，设备出厂采用防雨、防震、防潮标准包装，杜绝运输磕碰、变形、受潮、破损。

十二、供应商须提供技术资料要求

供应商交货及验收时需提供全套纸质及电子版资料，包含：产品合格证、出厂检验报告、设备说明书、安装图纸、售后质保承诺书等。

十三、项目商务和技术响应书

柜式离心通风机   项目商务和技术响应书

报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日

| 序 号 | 物资名称及参考型号 | 主要配置参数要求 | 投标品牌、型号及参数 | 是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式离心通风机HTFC-25 | 采用优质镀锌钢板一体成型，双层箱体结构，内置消音保温防火夹层，表面防腐防锈处理。 |  |  |
| 2 | 柜式离心通风HTFC-25 | 多翼式前倾高效离心叶轮，优质合金材质，经动平衡校正，运转平稳、风量大、效率高 |  |  |
| 3 | 柜式离心通风HTFC-25 | 风量：34000m³/h，风压：650Pa，匹配功率11kW |  |  |
| 付款方式： 1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。 |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后接通知30天内。 |  |  |  |  |
| 质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起12个月或货到18个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。 |  |  |  |  |
| 其他承诺的优惠条件： |  |  | （如有，请列明） |  |
| 说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。 |  |  |  |  |

十四、其他

1、交货期为合同签订后接通知30天内到货，送货地址为永煤集团顺和煤矿。

2、本项目允许代理商投标，投标需提供代理授权书。

联系人：王清波  13460172759