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一、项目简介及使用地点
本项目为选煤厂煤仓通风设备，主要用于选煤厂煤仓区域通风换气、除尘散湿、驱散煤仓内积聚的可燃粉尘及有害气体，杜绝易燃易爆安全隐患，保障煤仓作业环境安全。

二、货物名称及供货范围

本次供货货物为防爆轴流通风机，具体型号及规格如下：

1、防爆轴流通风机4台：BT35-11-6.3，功率2.2kW；

2、防爆轴流通风机4台：BT35-11-7.1，功率3kW。

三、主要部件（或设备）配置要求
防爆轴流风机，适配选煤厂易燃易爆粉尘环境，核心配置严格满足防爆、防尘、耐腐蚀、高稳定运行要求，具体如下：

1、主机壳体：采用优质钢板冲压焊接成型，整体静电喷塑防腐处理，抗粉尘腐蚀、耐户外风化，壳体结构坚固、风道流畅，无变形、无漏风现象，适配煤仓恶劣工况。

2、叶轮部件：采用高强度铸铝合金材质，精密压铸成型，叶片角度精准、动平衡校验合格，运转无摩擦、无火花产生，从根源杜绝粉尘摩擦起火风险，适配爆炸性粉尘环境运行。

3、驱动电机（核心防爆部件）：配套专用隔爆型防爆电机，防爆等级dII BT4，防护等级不低于IP54，具备防尘、防水、防爆、耐高温性能，适配选煤厂煤尘、潮湿环境，运行温升低、绝缘性能稳定，杜绝电气火花泄漏。

4、整体防爆配置：整机防爆体系完整，无裸露带电易产生火花部件，所有结合面、接线部位均采用防爆密封结构，满足ⅡB类爆炸性气体、煤尘爆炸性环境使用要求。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货设备需具有防爆合格证、强制性CCC认证。
五、货物使用环境及范围

1、使用环境：顺和煤矿选煤厂煤仓上，环境温度‑10℃～+45℃。

2、适用范围：适用于选煤厂煤仓通风换气、粉尘稀释、有害气体驱散，可长期连续运行，适配ⅡA、ⅡB类，温度组别T1~T4爆炸性环境，严禁输送腐蚀性气体，适配工矿高危防爆场景。

六、货物适用标准

设备设计、生产、检验、安装、验收严格执行国家及行业现行标准：

GB 3836.1-2010   《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB 3836.2-2010   《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

JB/T 8940-2014   《防爆轴流通风机技术条件》

GB/T 1236-2017   《工业通风机 用标准化风道性能试验》

选煤厂安全规程及工矿防爆设备通用技术规范

7、 技术参数

两款核心设备关键技术参数如下，所有参数为额定工况标准值，设备实际运行参数不得低于标准要求：

BT35-11-6.3 防爆轴流通风机（2.2KW）

1、机号：6.3#

2、额定功率：2.2KW

3、额定电压：380V 三相交流电

4、防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb

5、防护等级：IP54

6、叶轮直径：630mm

7、额定转速：1450r/min

8、额定风量：8500～10000m³/h

9、额定风压：180～220Pa

10、运行方式：可长期连续不间断运行

11、工作环境：煤尘爆炸性环境、温湿度适配选煤厂煤仓工况

BT35-11-7.1 防爆轴流通风机（3KW）

1、机号：7.1#

2、额定功率：3KW

3、额定电压：380V 三相交流电

4、防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb

5、防护等级：IP54

6、叶轮直径：710mm

7、额定转速：1450r/min

8、额定风量：11000～13000m³/h

9、额定风压：200～240Pa

10、运行方式：可长期连续不间断运行

11、工作环境：煤尘爆炸性环境、温湿度适配选煤厂煤仓工况

八、质量及验收要求

1、质量要求：轴流通风机所有技术参数达标，通电试运行平稳，风量、风压、温升符合额定标准，无漏电、过热、异响等故障。防爆结构完整，密封部位严实，防爆参数、防护等级完全符合国标及本技术规范要求，无防爆缺陷。

2、验收标准

验收依据本规范、国家行业标准及出厂检测报告，双方联合验收，验收合格签署验收记录；参数不达标、防爆不合格、设备存在质量缺陷的，供应商无条件整改或更换。

九、安装、调试要求

供应商需提供专业安装调试技术指导，配合我矿完成设备安装、调试工作，确保设备稳定达标运行。

10、 服务及质保要求

1、质保期：自设备安装调试验收合格之日起1年，或货到现场满18个月，以先到者为准。

2、质保期内，因设备自身设计、生产、材质导致的质量问题，供应商免费包修、包退、包换（易损件除外），免费处理设备故障及技术问题。

3、质保期内设备出现故障，供应商需及时响应，快速提供技术支持及维修、更换服务，保障设备正常运行。

十一、运输及包装要求

1、设备出厂采用防潮、防震、防尘专业包装，整机固定牢固，避免运输过程中变形、磕碰。

2、外包装标注设备型号、规格、数量、生产厂家、防护标识，包装完好无破损。

3、供应商负责全程运输，承担运输过程中的破损、丢失、损坏风险，货到现场后设备完好无损，符合验收标准。

十二、供应商须提供技术资料要求

供应商随货同步提供完整、真实、有效的技术资料，具体包含：

1、设备整机合格证、出厂检测报告、性能参数检测报告；

2、设备安装、使用、维护保养说明书；

3、防爆合格证、防爆3C认证、检验报告。

十三、项目商务和技术响应书

   轴流通风机  项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	轴流通风机
	具有CCC 中国强制性产品认证证书、防爆合格证
	
	

	2
	轴流通风机BT35-11-6.3 2.2kW
	机号：6.3# 额定功率：2.2KW

额定电压：380V 三相交流电 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb

防护等级：IP54 叶轮直径：630mm 额定风量：8500～10000m³/h

额定风压：180～220Pa 可长期连续不间断运行
	
	

	3
	轴流通风机BT35-11-7.1 3kW
	机号：7.1# 额定功率3KW

额定电压：380V 三相交流电 防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb

防护等级：IP54 叶轮直径：710mm 额定风量：11000～13000m³/h

额定风压200～240Pa 可长期连续不间断运行
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知20天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起12个月或货到18个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十四、其他约定
1、交货期为合同签订后接通知20天内到货，送货地址为永煤集团顺和煤矿。

联系人：王清波  13460172759
