赵固一矿选煤厂变频器项目技术要求

一、总则

1、本技术要求适用于赵固一矿变频器的采购，它提出了相关设备的功能设计、制造、结构、性能、指导安装和调试等方面的技术要求。

2、本技术要求提出的是最低技术要求，并未对一些细节做出规定，也未充分分述有关标准和规定的条文，投标方保证提供符合相应技术条件和工业标准的优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。

3、投标方保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的高质量产品。设备是成熟可靠、技术先进的产品，且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验，而不是试制品或翻新品。

4、投标方应按照本文件的要求提供商务报价和详细的技术方案。投标方提供的设备的功能、性能应完全符合招标方指明的标准，并满足或高于招标方的要求。对于本文件未规定的有关性能，投标方应在标书中明确提出，并陈述其理由。

5、被采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方保证招标人不承担有关专利技术的一切责任。

6、所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（ISO）。

7、招标方在任何时候均保留和拥有对本文件的解释权。招标方有权在招标程序最终澄清前，根据需要修改和补充本技术要求，修改补充后的最终技术要求将作为合同的附件。

二、招标范围

1、招标设备：变频器，数量1台。
2、本次招标供货范围包括变频器的设计、制造、运输、卸车、开箱检验、指导安装、试验、检验、空/重载试运转、操作人员培训及现场服务等在内，并按照本技术要求的要求正常投入运转。

3、本技术要求中未提及或未特别提及，但涉及设备性能、完整性所必需的设计材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。供货范围涉及著作权的，合同签订后著作权应归属招标方所有。

4、投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于施工所必需的部件和设备易损件，投标时投标方应提供详细清册，包含种类、数量和价格，且投标报价中所提供的易损件应至少满足一年使用。

5、投标方应提供设备的外购件清单。

三、设备使用基本情况
安装地点和用途：安装在选煤厂煤泥超高压压滤系统，用于控制超高压清水泵。
环境温度：-15℃～+50℃。

相对空气湿度：85%。

海拔高度：不高于1000m。

耐震能力：按8级地震烈度设防。

工作制度：每天三班，每班8小时连续作业。

四、相关标准和规定

1、设备的加工制造、运输、试验等必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

2、投标方最终提供的设备必须和使用现场或安装基础相适应，设备性能、技术参数和安装尺寸必须符合要求，确保顺利投用。

五、设备参数及供货明细 

（一）技术参数
	变频器

	参考型号
	C600-F460450G/0550P

	适用电机
	 660V 45kW

	输入电压范围
	0-660 AC

	输出电压
	 660V

	输出频率
	5至50Hz

	防护等级
	IP55

	频率分辨率
	≤0.01HZ

	转速控制精度
	≤0.5%

	冷却方式
	强制风冷


（二）供货明细

	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	变频器
	C600-F460450G/0550P      
	台
	1
	


六、技术要求

1、投标方需对一切与技术要求有关变频器技术接口、技术服务等问题负全部责任，凡与设备相连接的其它设备装置，招标方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生任何费用。

2、设备必须集成全套电气故障保护功能，故障精准锁定、可查询记录：

（1）过压、欠压、过流、过载、短路保护。

（2）输出缺相、输入缺相、三相不平衡保护。

（3）电机过热、变频器超温、散热风机故障保护。

（4）接地故障、漏电闭锁保护。

（5）失压重启动、故障自锁停机、故障声光报警。

（6）具备故障历史记录存储功能，可查询故障代码、故障时间、运行参数。

3、散热方式：强制风冷，自带智能散热风机，低温延时停转，杜绝内部凝露积尘。

4、柜体材质：冷轧钢板加厚柜体，防锈防腐喷涂，结构坚固、抗震防晃动。

5、安装方式：落地式标准柜体，进出线为标准隔爆接线腔，布线规范、防水防尘。

6、中文显示界面，可以显示变频器电流、电压、频率、温度等参数、报繁值等信息，可通过屏幕完毕多种设置与操作。

7、通讯与信号接口要求

（1）标准通讯协议：标配Modbus RTU通讯，可对接自动化监控系统、上位机PLC。

（2）模拟量接口：AI、AO 4-20mA/0-10V，支持液位、压力信号采集及频率反馈输出。

（3）开关量接口：DI/DO无源接点，满足启停、运行、故障、就绪信号上传。

（4）支持远程数据上传：频率、电流、电压、功率、运行状态、故障信息实时监控。

8、专用控制逻辑

（1）内置恒压供水PID功能，可接入压力、液位模拟量信号自动调速稳压。

（2）软启动、软停止功能，消除水锤效应、保护水泵叶轮与管路。

（3）休眠唤醒功能，低负荷自动休眠、水位压力升高自动启动，节能降耗。

9、运行模式：支持单泵恒速、单泵变频恒压连续运行，远程/本地控制切换，可扩展一拖一、一拖多适配方案。

10、参数记忆：断电参数永久保存，重启自动恢复停机前运行参数。

11、允许电网长期波动、短时冲击工况，运行稳定无跳机。

12、变频器应选用知名品牌或整机性能不低于现场使用变频器性能标准。

七、技术资料及服务

（一）技术资料

交货时，中标人提供以下资料各三份：

1、设备一览表及装箱清单。

2、产品出厂合格证。

3、设备安装使用说明书（打印体）。

4、易损件清单。

5、设备的检验检测报告。

6、设备验收标准。

（二）技术服务

1、中标人派遣有经验的技术人员现场指导安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2、中标人须对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，中标人有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。

3、设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由中标人处理，费用也由中标人自担。

4、设备安装后，中标人应派人参加现场进行的试运行及试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

（三）售后服务

1、设备质保期从安装运转后开始计算1年或设备到货后18个月，以先到者为准。若设备正常运行期间出现质量问题，影响设备运行的连续性，将从设备恢复正常运行日起重新计算质保期。

2、质保期内，出现质量问题，中标人负责免费维修或更换。因招标方原因造成的设备损坏，给予最优惠条件，仅收取所更换零部件费用。

3、中标人免费指导安装，并提供相应的技术资料。

4、中标人应根据招标方要求，免费对招标方职员进行必要的设备使用、试验、维护等方面的培训，技术培训具体要求（人员、时间、形式），满足招标方的要求。

5、中标人在接到招标方要求派人员到现场的通知后，须派专业人员24小时内到现场，指导安装、调试或问题处理。

八、其它要求

1、供货周期：合同签订后，接到通知30天内。

2、付款方式：无预付款，设备到货验收合格后，中标人开具13%增值税专用发票，招标方挂账，设备安装调试完成，正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票。

3、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，中标人负责设备到货前的运输并承担相关费用(运输车辆为国六或新能源)，并负责设备到货后卸货需用吊车、平板车等费用及安装费用，现场卸货由招标方配合。



