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城郊煤矿反渗透膜技术规格书

一、使用地点和用途

城郊煤矿综采队井下水处理装置是综采设备稳定运行的基本保障，为确保综采设备的安全高效运行，需要定期更换反渗透膜，为此需要购置反渗透膜。

反渗透膜要求为进口品牌，例如：杜邦（陶氏）、LG、东丽或同等品牌。
二、货物名称及供货范围：

	物资名称
	参考型号
	单位

	反渗透膜
	8040或BW30FR-400/34
	根


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

具有产品授权（代理商需提供）、原产地证明（报关单）、合格证（随货）等相关资料。

四、技术标准及其它
（一）反渗透膜元件性能参数要求

1、产品规范
1.1、有效膜面积：≥37m²

1.2、稳定脱盐率：≥99.5%，最低脱盐率：≥99.3%
1.3、进水流道宽度（mil）：34
1.4、产水量：不低于37m³/d（25℃, 标准压力）

（二）操作极限
1.1、膜片类型：聚酰胺复合膜
1.2、最高操作温度：45 ℃

1.3、最高操作压力：41bar
1.4、最高压降：1.0bar
1.5、PH范围，连续运行：2-11
1.6、PH范围，短期清洗（30分钟）：1-13
1.7、透过水量：41.6m³/d
1.8、最大给水SDI15：5

1.9、允许游离氯含量c：＜0.1ppm
（三）膜元件尺寸如下图：1.0 inch（英寸）=25.4 mm(毫米)
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	A/mm(inch)
	B/mm(inch)
	C/mm(inch)

	
	
	

	1016.0(40)
	201.0(7.95)
	29.0(1.125)


五、质量及验收要求

1、产品到货后双方共同验收，应符合产品出厂标准和相关技术要求。

2、必须提供原产地授权证明（或报关单），否则不予验收。

六、质保期及服务要求

1.质保期：产品使用后3个月。

2.如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

七、保管保养、运输

1、产品出厂前，应采用适用于海运或空运和陆路运输的包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品能安全运抵现场。如果因包装或其防护措施不妥而造成产品损坏和丢失的，由供货方承担全部责任和费用。

2、装运的产品必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由厂方承担。

3、随产品提供的技术资料（原产地证明、产品使用说明书、产品合格证等）应完整无缺。

4、其它未尽事宜，签订订货合同时以书面或技术协议的形式补充。

八、交货期 

接产品使用人送货通知后一个月内到货。

九、技术联系人：李维鹏

联系电话：5195341

十、附件

1、基本技术参数响应表（偏差表）

2、服务及质保承诺书
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	类型
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	产品规范
	1
	1.1、有效膜面积：≥37m²
	
	
	

	
	2
	1.2、稳定脱盐率：≥99.5%，最低脱盐率：≥99.3%
	
	
	

	
	3
	1.3、进水流道宽度（mil）：34
	
	
	

	
	4
	1.4、产水量：不低于37m³/d（25℃,标准压力）
	
	
	

	操作极限
	5
	1.1、膜片类型：聚酰胺复合膜
	
	
	

	
	
	1.2、最高操作温度：45℃
	
	
	

	
	
	1.3、最高操作压力：41bar
	
	
	

	
	
	1.4、最高压降：1.0bar
	
	
	

	
	6
	1.5、PH范围，连续运行：2-11
	
	
	

	
	7
	1.6、PH范围，短期清洗（30分钟）：1-13
	
	
	

	
	8
	1.7、透过水量：41.6m³/d
	
	
	

	
	9
	1.8、最大给谁SDI15：5
	
	
	

	
	10
	1.9、允许游离氯含量c：＜0.1ppm
	
	
	

	膜尺寸
	1
	1.12、膜尺寸长度：1016.0mm，外径：201.0mm，内径：29.0mm。
	
	
	

	技术资料
	1
	随到货提供原产地证明、产品使用说明书、产品合格证等
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对反渗透膜项目，服务及质保方面承诺如下：
1、质保期为使用后3个月，在质保期内，出现产品质量问题，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担由此造成的所有损失。
2、出卖人提供终身技术服务，质保期内出现质量问题的，出卖人应于24小时内到现场解决。
3、出卖人提供定期售后回访服务，对使用情况进行技术指导。
......
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
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