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PWM-0500-B 型线圈驱动模块技术规格书
一、设备名称与用途
设备名称：PWM型线圈驱动模块，规格型号 PWM-0500-B。本模块为高压隔离接触器专用配件，主要用于驱动真空接触器、高压断路器的电磁线圈（风机高压柜、风门执行机构、电磁操动机构常用），属线圈节能驱动单元。
二、技术参数
	产品名称
	PWM型线圈驱动模块

	规格型号
	PWM-0500-B

	输入电压
	AC/DC 220V～380V（交直流通用，适配矿井供电波动）

	端子 1、2
	电源输入端（接 220V/380V 交直流电源）

	端子 3、4
	线圈输出端（接接触器/断路器电磁线圈）

	端子 5、6
	控制信号端（接 PLC/开关量接点，输入开关控制信号）

	适用负载
	真空接触器、高压断路器、风门等电磁操动线圈

	驱动方式
	PWM 脉宽调制：吸合全压驱动、保持降压维持


三、工作原理（PWM 脉宽调制）
模块上电瞬间以满电压驱动线圈可靠吸合；吸合完成后自动降为低电压 PWM 维持，大幅降低线圈发热、减少烧线圈故障。简言之：吸合时全压，保持时低压，保护电磁线圈不发热烧毁，是矿井高压柜、主通风机配套操动线圈的经典驱动方式。
四、在主通风机控制柜中的作用
主通风机的高压真空接触器，线圈若长期通额定电压易过热烧坏。本模块作为专用线圈节能驱动单元：3、4 端子为控制端子，5、6 端子给出控制信号，模块输出驱动线圈吸合，并在维持阶段降压节能，有效延长线圈寿命、提高合闸可靠性。
五、采购数量与质量要求
本次计划采购 PWM-0500-B 型线圈驱动模块 10个。要求产品为原厂合格品，铭牌参数清晰、端子标识正确，具备矿用主通风机控制柜配套适用性；到货后按铭牌参数及通电驱动试验验收，提供合格证及必要技术资料，质保期不低于 12 个月。
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