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设备库房房顶水槽清理及线缆整理施工技术方案
一、工程概况
本工程位于永城煤电控股集团有限公司设备管理分公司设备库房。目前库房屋顶两侧水槽（单侧长约96米，两侧总长约192米）内长期沉淀大量灰尘杂物、树叶等，导致排水口堵塞、下水管道脱节，雨季下大雨时库房漏水严重；同时屋面水槽内监控线缆散乱，需整理固定。现需对上述问题进行维修处理，工程范围及要求如下。
二、编制依据
《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）
永城煤电控股集团有限公司设备管理分公司相关管理制度
三、工程范围及内容
1.水槽全面清理：清除设备库房屋顶两侧水槽（单侧约96米，两侧总长约192米）内所有沉淀积尘、落叶、杂物等，并外运至指定地点。
2.排水口扩大：对屋顶两侧水槽共 26个排水口 进行扩大改造，将原有直径 6cm 扩大至 10cm，确保大雨时排水顺畅。
3.监控线缆整理固定：将水槽内监控线缆、网线整理归拢，采用专用固定钩固定在墙帮上，并做好线缆保护。
四、技术要求
1.清理要求：清理后水槽内应无杂物、无积尘、无垃圾残留，水槽排水坡度不受影响；施工过程中不得损坏屋面原有结构及防水层，如有损坏须无偿修复。
2.排水口扩大要求：扩大后的排水口直径应达到10cm，边缘应处理平整、光滑，不得有尖锐棱角；扩大施工不得破坏水槽结构及原有防水层，如有损坏须修复。
3.线缆固定要求：固定钩安装牢固，线缆走向整齐，不得在水槽内随意敷设。
五、质量验收标准
1.水槽内干净整洁，无杂物、无积水；
2.排水口及管道通畅，26个排水口扩大后直径均达到10cm，排水试验合格；
3.线缆固定牢固，保护完整，信号传输正常。
六、安全文明施工要求
1.施工单位须制定安全保障措施，作业人员持证上岗，做好临边防护，严禁抛掷垃圾。
2.施工区域设置警示标识，垃圾日产日清，工完场清。
七、工期要求
施工工期为 15个日历日（具体开工日期以甲方通知为准），因天气等不可抗力因素可顺延。
八、质量保修期
本工程质保期不少于 一年，自验收合格之日起计算。保修期内因施工质量问题导致的渗漏、排水不畅、线缆故障等，由施工单位免费维修。
