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城郊煤矿矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关及低压保护箱技术规格书
     一、项目介绍及使用地点
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购10台（套）矿用隔爆（兼本安型）型移动变电站用高压真空开关及低压保护箱，用于井下移动变电站高低压开关的改造安装。

 二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆（兼本安）型移动变电站用永磁高压真空开关
	KBG9-（160~200）/6Y
	台
	6
	

	2
	矿用隔爆（兼本安）型移动变电站用低压侧保护箱
	BXB9-（820~1200）/1140（660）
	台
	6
	

	3
	矿用隔爆（兼本安）型移动变电站用永磁高压真空开关
	KBG9-400/6Y
	台
	4
	

	4
	矿用隔爆（兼本安）型移动变电站用低压侧保护箱
	BXB9-（1600~2000）/1140（660）
	台
	4
	

	5
	 高压智能保护器
	配套移动变压器高压开关保护器
	块
	  3
	随机赠送配件

	6
	低压智能保护器
	配套移动变压器低压开关保护器
	块
	  3
	随机赠送配件

	7
	开关永磁控制器
	配套移动变压器开关永磁控制器
	块
	3
	随机赠送配件


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖方应向买方提供有效的防爆合格证、煤安证。

四、主要部件配置要求

矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关及低压保护箱应具备（不限于）以下功能特点：

1.低压保护箱有4个动力电缆喇叭接线嘴，2个控制电缆接线嘴；高压真空开关有2个动力电缆喇叭接线嘴，2个控制电缆接线嘴；高低压开关闭锁杆上预留φ6mm以上的透孔，确保检修时能够挂密码锁。
2.配备永磁高压真空开关，快开门式结构，开关采用PLC保护器系统，七英寸彩屏液晶显示屏，具有过载、短路、断相、欠压、过压、超温保护，且具有电动合闸、手动储能合闸双重机构。高压开关两侧设有观察触头的观察窗；隔离小车有可靠分合闸位置机械及电气闭锁。
3.配备低压保护箱，快开门式结构，开关应采用PLC保护器系统，七英寸彩屏液晶显示屏，低压侧保护箱具有过载、短路保护功能，综合保护器具有系统自检、故障诊断巡检及记忆功能（能够循环记忆，记忆满后循环覆盖），各项保护整定参数能够方便进行人为调整，中文菜单液晶显示，与前门联锁，低压保护箱可提供高精度电参数计量功能，可实时显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、总电量各项参数。
4.高压真空开关合闸机构优先采用永磁机构，要求机械寿命≥30000次，电寿命≥30000次。
5.高低压开关各自有独立的接地装置，防爆三要素的要求大于国家标准。各种标识清晰、易懂、防腐蚀，并安装在明显的位置。防爆面要采用可靠的磷化处理，开关防爆结合面上的透孔连接螺栓采用不低于（A2-80）不锈钢材质或同等镀锌材质（强度不低于8.8级），露扣统一为两扣,同时保证弹垫质量，到矿抽查不能失弹（弹垫断口重合面不得小于50%）。喇叭嘴的橡胶圈为不分层的实心密封圈；配套挡板、挡圈均选用厚度不小于 2mm 的镀锌挡板、挡圈，内径≥110mm的，配套挡板、挡圈厚度不下于3mm。

6.高压开关两侧设有观察触头的观察窗，动静触头采用梅花触头；隔离小车有可靠分合闸位置机械及电气闭锁，小车不到位禁止断路器合闸。
7.产品应设置独立的二次接线腔，接线方便，接端子满足外接电源、通讯以太网连接、风电、瓦斯电接线需要，外出接线小喇叭不少于5个，可穿入直径为Φ12mm—Φ16mm电缆，满足用户的外接电源、瓦斯电闭锁、远程监控进线需要，对外接线端子必须清晰、醒目、可靠标明线号和用途（如风电闭锁端子、甲烷电闭锁端子、通信端子）。 

8.具有通讯接口RS485，可实现遥控、遥测、遥调、遥信功能。可与矿井电力监控系统、矿井自动化平台无缝对接，供货方负责提供与矿井相关自动化对接的提供通讯点表、技术服务和软件、硬件设备及备件，不需增加任何硬件的情况下便可接入矿井电力监控自动化控制系统中，厂家提供免费的接入技术服务。供货方应根据矿井需要，负责和电力自动化厂家结合接入矿井电力监控自动化系统。
9.高压开关内控制器变压器、互感器及其他电器元器件必须外观及绝缘完好，无裂纹。
10.提供相应的温度监测元件，信号线引出到开关内，内部具有超温保护，同时便于外接温控报警装置，实现超温报警。

11.本批移变高低压开关用于旧移变改造，因此对接法兰孔距应为标准孔距，确保能与现有变压器本体无缝连接。免费提供到矿指导安装改造技术服务。
12.高、低压侧开关外部喷塑（静电粉末喷涂工艺），高压侧开关统一喷涂为红色，低压侧开关统一喷涂为黄色；内部采用可靠的防腐和耐弧漆，所有防爆面采用防锈磷化处理。外观整洁，不得有凹凸变形及脱漆现象，各种机械或电气闭锁机构灵活、有效、可靠。

13.警告牌：采用螺钉固定或螺纹式的门或盖上应有“严禁带电开盖”警告牌。 隔爆腔采用快开门结构，且腔内含有电容器、热元件需延时释放能量的元器件时，设备应有以下警告牌:断电后，延迟Y分钟方可开盖(其中“Y分钟”为实际延时时间)；存在爆炸性环境时严禁打开。警告牌应牢固安装。

14.永磁控制器具有失压延时跳闸功能，延时时间能够设置的优先。

五、货物使用环境及范围
矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关及低压保护箱需满足以下使用条件：
1.海拔高度不超过1000m；
2.环境气压（86～110）kpa；
3.环境温度（—20～＋40）℃；
4.空气相对湿度不大于98%（＋25℃时）；
六、货物使用标准
矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关及低压保护箱应符合（不限于）以下相关标准文件的规定：
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第 2 部分：隔爆外壳 “d”

GB 3836.15-2024  防爆电气装置选型安装规范

GB 3836.16-2024 防爆电气检查维护规程

GB/T 8286-2017 《矿用隔爆型移动变电站》

GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

7.MT/T 871-2011《矿用防爆低压交流真空馈电开关》；

8.KA 25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》的有关要求；

9.NB/T 10178-2019《煤矿在用继电保护装置电气试验规范》；

10.NB/T 10179-2019《煤矿在用高压开关设备电气试验规范》；
11.本产品符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》GB 51145-2015及《煤矿安全规程》2025版的有关标准；

12.防爆型式及防爆标志：隔爆型或兼本质安全型

13.其他国家及行业相关执行标准规定。

七、技术参数
1.高压开关额定电压：(6±5%)kV
2.低压开关额定电压：1.2/0.693kV 
3.高压开关额定电流≥160A;400A
4.低压开关额定电流≥820A;≥1600A
    八、质量及验收要求
1、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

2、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。

3、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

5、按技术协议要求的质量标准验收。

6、在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

九、服务及质保要求
1、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养知识培训不少于24小时。

2、安装后，设备达到完好运行状态。质保期为安装调试合格后1年或货到之日起18个月，出卖人必须提供二年的免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

3、产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，使用人有权拒付设备款。

4、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

5、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走设备，必须等矿方工程结束并将设备拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定。影响安全生产的买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。

十、运输及包装要求
1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

（1）产品名称型号；（2）主要技术参数；（3）制造厂名称；（4）制造日期。

2、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

3、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

十一、供应商须提供技术资料要求
必须提供产品煤安证书、防爆证书、出厂合格证、说明书、产品保修卡、出厂电气试验检测报告，开关内部粘贴防水且与实际相符的图纸。
十二、交货期

1、供货时间：合同签订后，接到买受人供货通知后30天内交货。

2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。
十三、其他
1、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。
2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本规格书的要求。
3、本规格书的要求与以上标准之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买方澄清，通常执行最严格的标准。
4、本规格书作为合同附件，与投标文件和订货商务合同具有同法律效力。
5、其他未尽事宜，由双方协商解决。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	低压保护箱有4个动力电缆喇叭接线嘴，2个控制电缆接线嘴；高压真空开关有2个动力电缆喇叭接线嘴，2个控制电缆接线嘴；高低压开关闭锁杆上预留φ6mm以上的透孔，确保检修时能够挂密码锁。
	　
	　
	　

	2
	配备永磁高压真空开关，快开门式结构，开关优先应采用PLC保护器系统，七英寸彩屏液晶显示屏，具有过载、短路、断相、欠压、过压、超温保护，且具有电动合闸、手动储能合闸双重机构。高压开关两侧设有观察触头的观察窗；隔离小车有可靠分合闸位置机械及电气闭锁。高压真空开关合闸机构采用永磁机构，要求机械寿命≥30000次，电寿命≥30000次。
	
	
	

	3
	配备低压保护箱，快开门式结构，开关应优先采用PLC保护器系统，七英寸彩屏液晶显示屏，低压侧保护箱具有过载、短路保护功能，综合保护器具有系统自检、故障诊断巡检及记忆功能（能够循环记忆，记忆满后循环覆盖），中文菜单液晶显示，各项保护整定参数能够方便进行人为调整，与前门联锁，低压保护箱可提供高精度电参数计量功能，可实时显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、总电量各项参数。
	　
	　
	　

	4
	高低压开关各自有独立的接地装置，防爆三要素的要求大于国家标准。各种标识清晰、易懂、防腐蚀，并安装在明显的位置。防爆面要采用可靠的磷化处理，开关防爆结合面上的透孔连接螺栓采用不低于（A2-80）不锈钢材质或同等镀锌材质（强度不低于8.8级），露扣统一为两扣,同时保证弹垫质量，到矿抽查不能失弹（弹垫断口重合面不得小于50%）。喇叭嘴的橡胶圈为不分层的实心密封圈；配套挡板、挡圈均选用厚度不小于 2mm 的镀锌挡板、挡圈，内径≥110mm的，配套挡板、挡圈厚度不下于3mm。
	
	
	

	5
	移变高低压开关用于旧移变改造，因此对接法兰孔距应为标准孔距，确保能与现有变压器本体无缝连接。其他满足技术规格书相关要求。
	
	　
	　

	6
	　随机配送配套移动变压器高、低压开关保护器、永磁控制器各3块。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
                        法人或授权代表签字：

                        单位名称（盖章）：

                             日           期：

附件2：

服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关及低压保护箱项目，服务及质保方面承诺如下：

一、设备安装调试合格后1年或货到之日起18个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

四、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人承担；

五、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

六、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：

