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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用通信控制装置配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

1、项目简介：

本次采购的配件，用于城郊煤矿在用的矿用通信控制装置（生产厂家：中滦科技股份有限公司）日常维修及配件更换。

供货名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	01
	16米八芯专用通讯电缆
	MHYPBV
	件
	

	02
	18米八芯专用通讯电缆
	MHYPBV
	件
	

	03
	30米八芯专用通讯电缆
	MHYPBV
	件
	

	04
	50米八芯专用通讯电缆
	MHYPBV
	件
	

	05
	I/O模块
	KTC130(A)
	件
	

	06
	电缆护套
	KTC130(A)
	件
	

	07
	按讲钮
	KTC130(A)
	件
	

	08
	闭锁式扩音电话
	KTC109.4(A)
	件
	

	09
	传声器
	KTC130(A)
	件
	

	10
	矿用隔爆型电磁阀
	DFB-20/4-127
	件
	

	11
	电话安装铁板
	KTC130(A)
	件
	

	12
	电缆插头
	KTC130(A)
	件
	

	13
	电缆插座
	KTC130(A)
	件
	

	14
	电源模块12V
	KTC130(A)
	件
	

	15
	电源模块18V
	KTC130(A)
	件
	

	16
	电源模块5V
	KTC130(A)
	件
	

	17
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW127-18
	件
	

	18
	485隔离模块
	KTC130(A)
	件
	

	19
	多功能扩音电话
	KTC109.5(A)
	件
	

	20
	扬声器
	KTC130(A)
	件
	

	21
	呼叫钮
	KTC130(A)
	件
	

	22
	检测模块
	KTC130(A)
	件
	

	23
	急停按钮
	KTC130(A)
	件
	

	24
	键址模块
	KTC130(A)
	件
	

	25
	键址模块(A)
	KTC130(A)
	件
	

	26
	交换机模块
	KTC130(A)
	件
	

	27
	胶堵
	KTC130(A)
	件
	

	28
	接线嘴
	KTC130(A)
	件
	

	29
	金属键盘（含触摸鼠标）
	KTC130(A)
	件
	

	30
	矿用本安型扩音电话
	KTK18(A)
	件
	

	31
	矿用本安型急停开关
	KJH18(A)
	件
	

	32
	矿用本安型拉线扩音电话
	KTK18L(A)
	件
	

	33
	矿用本质安全型速度传感器
	GSH5(A)
	件
	

	34
	矿用本安型尾端监视器
	KTC129-J(A)
	件
	

	35
	矿用本安型红外温度传感器
	GWH100
	件
	

	36
	矿用本质安全型烟雾传感器
	GQG5（E）
	件
	

	37
	矿用堆煤传感器
	GUJ30（A）
	件
	

	38
	矿用隔爆兼本安型PLC控制器
	KXJ127(C)
	件
	

	39
	矿用隔爆摄像仪
	KBA127（A）
	件
	

	40
	矿用隔爆兼本安型显示器
	XJ127(A)
	件
	

	41
	模拟量输入隔离安全栅
	KTC130(A)
	件
	

	42
	矿用跑偏传感器
	GEJ15/30(E)
	件
	

	43
	输出隔离模块
	KTC130(A)
	件
	

	44
	输入隔离模块
	KTC130(A)
	件
	

	45
	矿用本质安全型撕裂传感器
	GVD500
	件
	

	46
	四路转换模块
	KTC130(A)
	件
	

	47
	速度传感器
	GSD5
	件
	

	48
	通信组合模块(A)
	KTC130(A)
	件
	

	49
	微动开关
	KTC130(A)
	件
	

	50
	尾端监视器
	KTC109.6(A)
	件
	

	51
	矿用本质安全型温度传感器
	GWK42
	件
	

	52
	显示屏
	KTC130(A)
	件
	

	53
	矿用本安型插销连接器
	KTC130(A)
	件
	

	54
	两档旋钮
	KTC130(A)
	件
	

	55
	主控模块
	KTC130(A)
	件
	

	56
	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱
	KXJ127(A)
	件
	

	57
	开关电源
	KTC130(A)
	件
	

	58
	PLC模块
	KTC130(A)
	件
	

	59
	扩音电话指示灯
	KTK18L
	件
	

	60
	烟雾传感器信号接收器
	GQQ5
	件
	

	61
	烟雾传感器指示灯
	GQQ5
	件
	

	62
	堆煤传感器控制板
	GUJ30(A)
	件
	

	63
	温度传感器带线探头
	GWP-100(E)
	件
	

	64
	速度传感器滚轮
	GSH5(A)
	件
	

	65
	跑偏传感器弹簧杆
	GEJ15/30（E）
	件
	


技术要求

1.各部件的设计、参数、性能、结构、制造、质量和试验等要求必须与在用的矿用通信控制装置相匹配，并且必须按照国家和行业相关标准执行。出卖人保证提供与配件清单要求的规格、型号相同的产品，且必须与在用主机零部件可完全互换使用，并保证产品性能不低于原设备配件要求。

2.供电电源： 

（1）额定工作电压：AC127V； 
（2）输入视在功率：≤100VA。 
3.12V 本安直流电源输出： 
（1）输出路数：1 路； 
（2）输出电压范围：DC11.4V～12.5V； 
（3）额定输出电流：1000mA； 
（4）过流保护动作值：≤1100mA； 
（5）最大短路电流：≤50mA； 
（6）周期与随机偏移峰峰值：≤250mV。 
4.18V 本安直流电源输出： 
（1） 输出路数：1 路； 
（2）输出电压范围：DC17.1V～18.5V； 
（3） 额定输出电流：900mA； 
（4） 过流保护动作值：≤1100mA； 
（5） 最大短路电流：≤100mA； 
（6）周期与随机偏移峰峰值：≤250mV。 
5.24V 非安直流电源输出： 
（1）输出路数：1 路； 
（2）输出电压范围：DC22.3V～24.4V； 
（3）额定输出电流：2.5A； 
6.RS485 信号接口（本安）： 
（1）接口数量：2 路； 
（2）传输制式：RS485 方式； 
（3）最高传输速率：9600bps； 
（4） 工作电压峰峰值：1V～8V； 
（5） 传输距离：1km（使用 MHYV4×2×0.75mm2 矿用阻燃通信电缆）。 
7.以太网电口参数（本安）： 
（1） 接口数量：1 路； 
（2）传输方式：全双工 TCP/IP 以太网电信号传输； 
（4） 传输速率：10/100M bps 自适应； 
（5）信号工作电压峰峰值：1V～5V； 
（6） 传输距离：100m（使用 MHYV4×2×0.75mm2 矿用阻燃通信电缆）。 
8.以太网光口参数： 
（1） 接口数量：2 路（SC 接口）； 
（2）传输方式：全双工 TCP/IP 以太网光信号传输； 
（3） 传输速率：10Mbps/100Mbps； 
（4）光发射功率：-10dBm～0dBm；（光波长 1310nm，单模双纤）（0.1mW～1mW）； 
（5） 光接收灵敏度：≤ -20dBm；（光波长 1310nm，，单模双纤）； 
（6）最大传输距离：10km（使用 MGTSV 型煤矿用阻燃通信光缆）。

9.本安开关量输入、输出（本安）： 
（1）17 路无源开关量信号输入：不大于 300Ω 输入对应逻辑“1”，不小于 90kΩ 输入对应逻辑“0”；

（2） 9 路无源开关量信号输出：DC12V/0.8A (阻性负载)，闭合时触点两端的接触电阻≤1.0Ω。 
10.本安模拟量信号输入、输出（本安）： 
（1） 4 路电流模拟量信号输入：4～20mA（输入阻抗：≤300Ω）； 
（2）2 路电流模拟量信号输出：4～20mA（输出阻抗：≤300Ω）； 
信号输入距离：≤10m（使用 MHYVP1×4 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆）。

11.电池参数 
（1）控制器扩音部分由放大器电路板和充电电池组成，用双组分有机硅灌封胶灌封处理。 

（2）电池型号为镍氢（Ni-MH AA），由 6 节标称电压 1.2V 1800mAh 电池串联成蓄电池组； 
（3） 充电电流：DC ≤40mA； 
（4） 充电电压范围：DC13.5～18.5 V； 
（5）电池开路电压：≤DC8.5V； 
（6）电池短路电流：≤100mA。 
12.音频信号输入及扬声器技术参数： 
（1） 话音/打点信号响度：≥100dB（输入 400mv，1kHz 时）； 
（2）话音信号失真：≤10％； 
（3）频响：优于±6dB（350～3400Hz；测试条件：0.8W；频响值和 1kHz 时比较）； 
（4）打点信号频率：1470Hz±450Hz（单音频率、手动交替）； 

（5）音频开启信号电平：300mV； 
（6） ab 线输出信号电平：不低于 0.4V（600Ω负载，麦克风输入 100mV）； 

（7） ab 线输出信号失真度优于 10％； 
（8）通话方式：单工扩音。 
13.显示屏 
（1）有效显示尺寸（对角线）：7 英寸； 
（2）显示屏类型：液晶显示屏； 
（3）显示器的显示模式：16：9。 
14.控制器的控制面板具有 22 个按钮，按下不同键，可实现相应功能，能够对 9 台设备进行独立启停控制。

15.控制器具有语音提示预警、沿线通话、打点呼叫、RS485 通讯等功能。 
16.控制器具有通过触摸板鼠标对液晶显示屏进行翻页和修改运行参数的功能。 

17.控制器具有 3 个转换钮，能够对运行程序进行切换。

18.提供的配件，必须与城郊煤矿在用的矿用通信控制装置（生产厂家：中滦科技股份有限公司）煤矿产品安全标志证书附件中，产品组成部件、受控元部件、及关联设备名称一致。
    四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

按照“执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录”要求提供相应配件的煤安证书、防爆合格证。

    五、货物使用环境及范围
1.环境温度： 0℃～40℃； 
2.平均相对湿度：不大于 95%（＋25℃）；  
3.在无显著振动和冲击的场合； 
4.有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合； 
5.无直接滴水、淋水场合。

    六、货物适用标准

国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

1.最新版《煤矿安全规程》；

2.GB/T 3836.1-2021，《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；

3.GB/T 3836.2-2021，《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》；

4.GB/T 3836.3-2021，《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》；

5.GB/T 3836.4-2021，《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》；

6.KA/T 824-1999，煤矿机采工作面通讯、控制装置；

7.MT/T 401-1995，煤矿生产调度通讯系统通用技术条件；

8.KA/T 1115-2011 ，多基站矿井移动通信系统通用技术条件；

9.AQ 2055-2016 ，《金属非金属地下矿山通信联络系统 通用技术要求》；

以上标准如有最新修订版本，参照最新版本执行。
七、货物质量及验收要求

1.出卖人提供的配件质量必须符合以上货物标准及技术要求，到货后按技术规范条款进行现场验收。

2.出卖人在交货时，需提供相应配件的合格证或出厂检验报告。

3.出卖人在交货时，需提供八芯专用通讯电缆、扩音电话、矿用本安型速度传感器、矿用本安型烟雾传感器、矿用本安型温度传感器、矿用堆煤传感器、矿用跑偏传感器、矿用本质安全型撕裂传感器、矿用本安型尾端监视器、矿用隔爆型电磁阀、矿用隔爆兼本安型PLC控制器、矿用隔爆摄像仪的矿用产品安全标志证书；同时需提供矿用隔爆型电磁阀、矿用隔爆兼本安型PLC控制器、矿用隔爆摄像仪的防爆合格证。
    八、安装、调试要求

    一般情况下送货到使用单位即可，无需安装调试。如有需要，出卖人需派技术人员到买受人生产现场指导安装、调试及试运行工作。        

九、服务及质保要求

如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。矿用隔爆兼本安型PLC控制器质保期为12个月，其他配件质保期为6个月，在使用过程中，因产品质量问题给买受人造成损失的，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担相关损失。

    十、运输及包装要求

1.配件出厂时，不同主机的配件必须单独包装，防止混淆。

2.配件出厂时，应进行合理包装，保证配件的外观和结构不受损坏，保护配件的性能及其使用价值。

3.带有接口的配件加堵头，电气配件要采取防震、防撞击、防潮等保护措施。

    十一、其他
1.交货期：按买受人需求时间交货，运送到运到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，由供应商负责卸车。

2.违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款。

3.如有其他问题，双方协商解决。
4.技术联系人：付申申  03705195229
附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	矿用通讯装置配件必须为中滦科技股份有限公司原厂配件，各部件的设计、参数、性能、结构、制造、质量和试验等要求必须与在用的矿用通信控制装置相匹配，并且必须按照国家和行业相关标准执行。出卖人保证提供与配件清单要求的规格、型号相同的产品，且必须与在用主机零部件可完全互换使用，并保证产品性能不低于原设备配件要求；
	　
	　
	　

	2
	供电电源额定工作电压 AC127V，输入视在功率≤100VA；
	
	
	

	3
	12V 本安直流电源输出：1 路输出；输出电压 DC11.4V‑12.5V；额定输出电流 1000mA；过流保护动作值≤1100mA；最大短路电流≤50mA；周期与随机偏移峰峰值≤250mV；
	
	
	

	4
	18V 本安直流电源输出：1 路输出；输出电压 DC17.1V‑18.5V；额定输出电流 900mA；过流保护动作值≤1100mA；最大短路电流≤100mA；周期与随机偏移峰峰值≤250mV；
	
	
	

	5
	24V 非安直流电源输出：1 路输出；输出电压 DC22.3V‑24.4V；额定输出电流 2.5A；
	
	
	

	6
	RS485 本安信号接口：2 路接口；RS485 传输；最高速率 9600bps；工作电压峰峰值 1V‑8V；传输距离 1km（MHYV4×2×0.75mm² 矿用阻燃通信电缆）；
	
	
	

	7
	本安以太网电口：1 路；全双工 TCP/IP；10/100Mbps 自适应；信号电压峰峰值 1V‑5V；传输距离 100m（MHYV4×2×0.75mm² 矿用阻燃通信电缆）；
	
	
	

	8
	以太网光口：2 路 SC 接口；全双工 TCP/IP；10/100Mbps；光发射功率‑10dBm～0dBm（1310nm 单模双纤）；接收灵敏度≤‑20dBm；最大传输距离 10km（MGTSV 光缆）；
	
	
	

	9
	本安开关量输入输出：17 路无源开关量输入；9 路无源开关量输出 DC12V/0.8A，触点接触电阻≤1.0Ω；
	
	
	

	10
	本安模拟量输入输出：4 路 4‑20mA 模拟量输入；2 路 4‑20mA 模拟量输出；信号输入距离≤10m；
	
	
	

	11
	电池参数：镍氢 Ni‑MH AA 电池 6 节串联，单节 1.2V、1800mAh；充电电流 DC≤40mA；充电电压 DC13.5‑18.5V；开路电压≤DC8.5V；短路电流≤100mA；电路板采用双组分有机硅灌封胶灌封；
	
	
	

	12
	音频及扬声器各项指标：响度≥100dB、失真≤10%、频响 350‑3400Hz、打点信号、单工扩音通话等全部音频参数；
	
	
	

	13
	显示屏 7 英寸液晶，16:9 显示模式；
	
	
	

	14
	控制面板配置 22 个按钮，可独立控制 9 台设备启停；具备语音预警、沿线通话、打点呼叫、RS485 通讯；触摸鼠标翻页修改参数；3 个转换钮切换运行程序；
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对城郊煤矿矿用通讯装置配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、矿用隔爆兼本安型PLC控制器质保期为12个月，其他配件质保期为6个月，在使用过程中，因产品质量问题给买受人造成损失的，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担相关损失。

三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、如需安装调试，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，安装完毕后出现的设备问题、安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：


