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（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日
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一、营业执照
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九、生产厂家营业执照（适用于代理商）
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术响应书
主排水泵房自动化控制系统电气配件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	 综保通信装置：SR-ZBTX485
	1.1数据采集：通过 RS485、以太网读取多台综保电压电流功率、遥信（开关分合、告警）、保护动作事件、故障录波。

1.2规约转换（核心）：不同厂家综保协议不一样,转换成统一协议送给后台 / 调度，解决多协议不兼容。
	
	

	2
	矿用本安型显示控制器:KXH12
	矿用本安型显示控制器主要由矿用本安型触摸屏等组成，可实现触点型开关量信号采集、控制输出功能、串行通信、以太网通信、触摸屏显示、触摸屏控制、工作状态指示、语音信号输出等功能。该显示控制器适用于煤矿有瓦斯及煤尘爆炸危险的场所，可作为矿井生产系统集控、组网的核心设备，能够实现井下单台、多台设备的集中控制或地面远程控制。

A.防爆型式和标志

a)防爆型式：矿用本质安全型。

b)防爆标志：Exib I Mb 。

B.环境条件

(1)显示控制器应能在下列条件下正常工作。

a) 环境温度：0℃～+40℃；

b) 最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；

c) 大气压力：80kPa～110kPa；

d) 无显著振动和冲击的场合；

e) 无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；

f) 在井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物的场合。

(2)显示控制器应能承受的最恶劣的贮运条件。

a) 高温：60℃；

b) 低温：-40℃；

c) 最大平均相对湿度：95%RH(25℃)。

C.电气性能

(1)额定工作电压：12VDC

(2)工作电压范围：（10.8～13.2）V DC；

(3)工作电流：≤1000mA

(4)信号制

  具有开关量、模拟量采集.485、以太网等信号输入和输出。

(5)通讯信号

a) 端口数量：1路；

b) 传输方式：RS485、主从式、半双工、双极性；

c) 传输速率：9600bps；

d) 传输距离：1km（MHYVRP型传输电缆，1×2，7/0.37，0.75mm2）；

e) 信号工作电压峰峰值： ≤10.0V；

D.特点

a) 具有本安触摸屏人机界面和按键操作功能，操作简单、界面美观、设置方便。

b) 集成多种通信接口（RS232、RS485、以太网），支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP等多种通信协议。

c) 可方便接入工业环网，作为矿井生产系统集控、组网的核心设备，能够实现井下单台、多台设备的集中控制或地面远程控制。
	
	

	3
	矿用隔爆兼本安型信号转换器:KZC127

	信号转换器应为隔爆兼本安型，可直接供AC127V电源，无需另外配置直流电源箱，能够对外提供直流12V本安电源，无需另外配置本安电源箱。结构由开关电源、本安电源、串口IO联网模块、本安型RS485以太网转换模块等组成，可将现场的开关量、模拟量信号采集到控制箱内，通过内部程序的处理和逻辑运算，将开关量的控制信号输出，控制现场设备的开停。同时信号转换器跟485 通信设备和上位机进行数据交换，实现远距离、大数据量的监测监控。

A.防爆型式和标志

防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型。防爆标志：Exdb[ib Mb]I Mb。

B.环境条件

(1)信号转换器应能在下列条件下正常工作。

a) 环境温度：-5℃～+40℃；

b) 最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；

c) 大气压力：80kPa～106kPa；

d) 无显著振动和冲击的场合；

e) 无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；

f) 在井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物的场合。

(2)信号转换器应能承受的最恶劣的贮运条件。

a) 高温：60℃；

b) 低温：-40℃；

c) 最大平均相对湿度：95%(25℃)。

C.电气性能

(1)额定工作电压：AC127V；

(2)工作电流：≤400mA；

(3)输入信号：开关量、模拟量、485、以太网。

(4)通讯信号RS485信号：

a) 端口数量：1路；

b) 传输方式：RS485、主从式、半双工、双极性；

c) 传输速率：9600bps；

d) 传输距离：1km（MHYVRP型传输电缆，1×2，7/0.37，0.75mm2）；

e) 信号工作电压峰峰值： ≤10.0V；

以太网信号：

a）端口数量：1路；

b）传输方式：全双工TCP/IP传输协议；

c）传输速率：10/100 Mbps自适应；

d）传输距离：100m（超五类双绞线，1×8，0.2mm²）；

e）信号工作电压峰峰值：≤5V；

(5)电源输出

a) 1路DC24V输出，额定电压24.0V，额定电流450mA，过流保护值≤490mA，输出电压范围：23.0V～24.1V。

b) 1路DC12V输出，额定电压12.0V，额定电流650mA，过流保护值≤1500mA，输出电压范围：11.5V～12.2V。

D.功能及最大容量

a) 转换器具有自诊断功能，并且具有电源指示、故障指示、通讯指示工作状态功能。

b) 可以将1路RS485信号转换为1路以太网信号。

c) 可以将开关量、模拟量信号转换为1路以太网信号或1路RS485信号。

d) 信号转换时间不超过2s。

e) 模拟量信号转换处理误差不超过0.5%。

E.特点

a) 信号转换速度快、误差小，且安装简单，接线方便，稳定性高。

b) 具有RS-485、工业现场总线、工业以太网信号数字信号相互转换功能。

c) 具有自诊断功能，并且具有电源指示、故障指示、通讯指示工作状态功能。

d) 输入电源为AC127V，除信号转换功能外，还具有两路DC24V和DC12V本安电源输出功能。
	
	

	4
	矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱:KDQ1140（660）

	A.概述

本装置专为煤矿井下各个信息化、自动化子系统的双回路安全供电而设计，适用于煤矿井下50HZ，AC1140V或AC660V电压等级的交流电源，输入为两路AC1140V或AC660V交流电源,输出为多种形式的交流电源、直流电源、本安电源。能够在主电源突然断电时自动切换至副电源供电；当主电源恢复供电后，自动切换回主电源供电，从而实现主备双回路电源之间的自动切换，为负载提供稳定可靠地电源供给，保障生产效率和安全。本产品普遍适用于井下环网交换机、监控分站、自动风门、矿用防跑车、井下照明综保、风机、水泵、皮带、瓦斯泵站等PLC自动控制系统，以及其他需求AC660V电源的设备。本产品按《KDQ1140(660)矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱企业标准》设计制造。

B.功能

a)输入主、备两路交流电源，输出多种形式电源。

b)具有双电源手动、自动切换功能。

c)具有主、备电源互锁功能，保证任意时刻只有一路电源接通。

d) 具有模拟量信号和开关量信号采集与显示功能；

e) 具有继电器输出控制功能；

f)能以RS485方式和以太网方式与下级设备进行通信；

g)能以以太网方式与上级设备进行通信。

h)具有过载、短路、漏电 、欠压、过压、漏电闭锁、三相不平衡等保护。

i)具有停电机械闭锁装置。

j)输入的两回路之间有可靠的电气闭锁，避免出现返送电或短路现象，两回路之间有独立的接线柱。

C.特点

KDQ1140(660)矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱安装简单，接线方便，稳定性高，采用智能控制器，确保设备运行稳定性。可满足主、副电源双向自动切换功能，主回路故障时自动切换至副回路供电，主回路恢复供电后，自动切换至主回路，全程智能自动化，无需人工辅助。电压满足多种电压等级，使用范围广，可同时满足多种设备同时使用。

a)设有手动切换和输出断开功能

b)智能控制、主、备电源全自动双向切换功能

c)采用高性能西门子PLC控制，安全可靠

d)支持以太网接口、485接口，可实现远程控制

e)具有各种保护功能

f)PLC预留多路开关量、模拟量输入输出接点，方便用户接入其他控制设备

g)10寸显示屏，工作状态一目了然

D.防爆型式和标志

防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型

防爆标志：Exdb[ib Mb]I Mb

E.使用条件

a)最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；

b)大气压力：80kPa～106kPa；

c)无显著振动和冲击的场合；

d)无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；

e)在井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物的场合。

F.外形尺寸及重量

外形尺寸（长×宽×高）：743×613×1045（毫米）。

重量：约300kg。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知10天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）

八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

授权为期一年
九、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
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