智能抑制谐波式集成电力电容补偿装置

技术规格书

一、项目简介

本次所需智能抑制谐波式集成电力电容补偿装置用于河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司三号低压配电室无功补偿。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	智能抑制谐波式集成电力电容补偿装置
	400kVar
	台
	1
	设备到货后供货方负责免费现场安装、接线、调试


三、总则
1.本技术规格书适用于工业 0.4kV 低压配电系统 400kVar 智能谐波抑制无功补偿柜设备采购、制造、检验、供货及现场调试使用。设备用于低压系统无功补偿、提高功率因数、抑制电网谐波、降低线路损耗，确保供电系统稳定经济运行。
2.本设备的设计、选材、生产、试验、安装及验收均须严格执行国家现行最新标准：

1）.GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》

2）.GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》

3）.GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》

4）.GB 50227-2017《并联电容器装置设计规范》

5）.JB/T 10793-2007《集成式低压并联电容器》

四、主要技术参数要求
设备整体技术参数必须满足下表全部指标，不得低于标准配置：

	序号
	项目
	技术参数要求

	1
	额定系统电压
	AC400V

	2
	电容器允许长期工作电压
	AC480V

	3
	额定频率
	50Hz

	4
	总补偿容量
	400kVar

	5
	单台电容器规格
	40kVar

	6
	电容器数量
	10 台

	7
	电抗抑制等级
	7% 电抗率（P7 型，抑制 5 次、7 次谐波）

	8
	补偿方式
	三相共补

	9
	接线方式
	星形接线

	10
	投切方式
	晶闸管零电压动态投切、无涌流、无电弧

	11
	投切响应时间
	≤200ms

	12
	补偿后功率因数
	0.95～0.99（滞后）

	13
	控制电源
	AC220V

	14
	柜体防护等级
	IP30

	15
	安装方式
	室内落地式

	16
	工作环境温度
	-5℃～+45℃


柜体及配置要求
1.柜体结构

柜体采用优质冷轧钢板整体折弯成型，表面静电喷塑防腐处理；柜体尺寸不小于 800mm×600mm×2200mm；前后双开门结构，柜体下部设置通风百叶，顶部防尘设计，结构牢固、外观平整。

2.总进线开关

配置塑壳断路器，额定电流800A，具备过载保护、短路保护功能，作为整柜总保护开关。

3.智能无功补偿控制器

实时采集系统电压、电流、无功功率、功率因数、谐波数据；

具备自动投切、手动投切切换功能；

支持循环轮换投切，保证各支路投切次数均衡；

具备过压、欠压、超温、过流、谐波超限保护功能；

自带 RS485 通讯接口，支持后台数据上传；

可自由设定目标功率因数、投切延时参数。

4. 集成式谐波抑制电容器

采用智能集成电容，单台 40kVar，共 10 台。

设备内置：7% 滤波电抗器、晶闸管投切模块、独立熔断器、温度检测保护装置。
单台电容故障可独立切除，不影响整柜其余设备运行，抗谐波能力强，适配变频器、变频电机、非线性负载工况。

5.母排及接线

采用T2紫铜镀锡母排，导电性能优良，所有母排加装绝缘护套；二次布线整齐、标号清晰、工艺规范。

6.散热系统

配置自动温控散热系统，柜内温度≥40℃时风机自动启动降温，温度降低后自动停止，保证设备长期稳定运行。

7.辅助配置

含端子排、控制回路、电源指示灯、投切状态指示灯、接地系统等全套辅材。

六、设备性能与保护功能
1.具备7%电抗滤波功能，有效抑制 5 次、7 次谐波，杜绝电容谐波鼓包、发热、击穿故障。
2.晶闸管零投切技术，投切涌流≤1.5 倍额定电流，无冲击电网、无闪变。
3.全套保护功能：过压保护、欠压闭锁、过流保护、单台电容超温保护、谐波超限保护、支路短路保护。
4.设备运行噪音≤55dB，运行稳定无异响。
5.质保标准：成套柜体整体质保 2 年；智能集成电容器质保 5 年；设备设计使用寿命≥10 年。

七、供货范围
1.400kVar 智能抑制谐波式集成电力电容补偿装置柜柜体 1 套

2.800A 进线塑壳断路器 1 台

3.智能无功自动补偿控制器 1 台

4.集成电容 10 台

5.镀锡铜母排、所有辅材、控制线、端子、散热系统、指示系统全套配置

6.产品合格证、出厂检测报告、一次二次原理图、接线图、使用说明书、技术文件全套资料

八、试验与验收要求

1.设备出厂前必须完成绝缘试验、耐压试验、保护功能试验、投切功能试验，提供完整出厂试验报告。
2.设备到货后供方负责免费现场安装、接线、调试。
3.设备调试完成后连续72小时稳定试运行无故障，视为验收合格。

